Hydraulische und	Kurzbezeichnung

regelungstechnische Lösung	Projekt-Nummer

| Projekt |  | Anlage-Bezeichnung: Anlage-Adresse: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bauherrschaft: Adresse: Kontaktperson: Telefon: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
| Verantwortliche für «QM- Holzheizwerke» |  | Delegierter des Bauherrn: Telefon: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
|  |  | Q-Beauftragter: Telefon: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
| Hauptplaner |  | Firma: Adresse: Sachbearbeiter: Telefon: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
| Darlegung des Hauptplaners | Dies ist eine Standard-Schaltung gemäss Dokumentation «Standard-Schaltungen, 2. Auflage» |  |  |  |  |
|  |  |  | WE1 Monovalent ohne Speicher  Kapitel 1 |  |  |
|  |  |  | WE2 Monovalent mit Speicher  Kapitel 2 |  |  |
|  |  |  | WE3 Bivalent ohne Speicher  Kapitel 3 |  |  |
|  |  |  | WE4 Bivalent mit Speicher  Kapitel 4 |  |  |
|  |  |  | WE5 Monovalente Zweikessel-Holzheizungsanlage ohne Speicher  Kapitel 5 |  |  |
|  |  |  | WE6 Monovalente Zweikessel-Holzheizungsanlage mit Speicher  Kapitel 6 |  |  |
|  |  |  | WE7 Bivalente Dreikesselanlage ohne Speicher (2 Holzkessel, 1 Öl-/Gaskessel)  Kap. 7 |  |  |
|  |  |  | WE8 Bivalente Dreikesselanlage mit Speicher (2 Holzkessel, 1 Öl-/Gaskessel)  Kapitel 8 |  |  |
|  |  |  | Nicht-Standard-Schaltung  eigene Beschreibung |  |  |
|  | Die angekreuzte Standard-Schaltung |  |  |  |  |
|  |  |  | entspricht exakt der Vorgabe |  |  |
|  |  |  | enthält folgende Abweichungen: |  |  |
|  | Ist ein Wärmenetz vorhanden? |  |  |  |  |
|  |  |  | nein |  |  |
|  |  |  | ja  Kapitel 9 |  |  |
|  | Wärmeabnehmer |  |  |  |  |
|  | Anz. |  | Druckdifferenzlose Anschlüsse | Anz. | Druckdifferenzbehaftete Anschlüsse |
|  |  |  | Nicht-Standard-Schaltungen |  | Nicht-Standard-Schaltungen |
|  |  |  | Total |  | Total |
|  | Anlagespezifische Ergänzungen  Kapitel 10 |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  |  |
|  | 10.3 |  |  |  |  |
|  | 10.4 |  |  |  |  |
|  | 10.5 |  |  |  |  |
|  | 10.6 |  |  |  |  |

| Bestätigung des Hauptplaners | Für die Richtigkeit der obigen Darlegung und der beigefügten Unterlagen: |
| --- | --- |
|  | Datum Unterschrift |

Hinweise zur Benutzung des WORD-Files

Dies ist ein voll funktionsfähiges WORD-File, welches in zwei Abschnitten formatiert ist:

–	Abschnitt 1: Titelblatt und diese Seite

–	Abschnitt 2: übrige Seiten

Löschen Sie keinesfalls die Abschnittsmarke 1 am Ende dieser Seite und die Abschnittsmarke 2 am Ende der letzten Seite! (Die Abschnittsmarken sind nur in der Ansicht «Normal» sichtbar, in der Ansicht «Seitenlayout» sind sie unsichtbar.)

Das Symbol ¨ ändern Sie am einfachsten in þ, indem Sie darauf doppelklicken. Dann können Sie beim ersten Mal das Häkchensymbol aus der Symbolliste auswählen, beim weiteren Anklicken erscheint dann das Häkchensymbol als erstes in der Liste.

# 7.	Bivalente Dreikesselanlage ohne Speicher (2 Holzkessel, 1 Öl-/Gaskessel)

## 7.1	Kurzbeschreibung und Verantwortlichkeiten

### 7.1.1	Bedienungsebene

Es wird eine möglichst einfache Bedienung und eine übersichtliche Anzeige der Hauptfunktionen gefordert, damit auch nicht professionelles Personal die Anlage betreiben kann:

 Für Service und Notbetrieb sind folgende Forderungen einzuhalten:

–	Die automatische Steuerung/Regelung muss für Servicearbeiten und bei Notbetrieb partiell oder als Ganzes ausser Funktion gesetzt werden können (z. B. über Schalter «aus/ein/automatisch»)

–	Untergeordnete MSR-Systeme müssen unabhängig vom übergeordneten MSR-System betrieben werden können (z. B. bei Ausfall des übergeordneten MSR-Systems)

–	Ein Handbetrieb der Regelventile muss gewährleistet sein (z. B. Handverstellung am Regelventil, diese darf jedoch nicht durch ein falsches Stellsignal gestört werden)

–	Alle Sicherheitsfunktionen müssen erhalten bleiben

 Die Betriebswahl soll in einer der folgenden Arten erfolgen:

–	Über Schalter in einem konventionellen Bedienungs-Tableau (in der Regel im Schaltschrank)

–	Über eine SPS; dies kommt jedoch nur in Frage, wenn Hardware- und Softwarevoraussetzungen für eine komfortable Bedienung stimmen

–	Über den Leitrechner eines Leitsystems

 Die weitergehende Bedienung, wie Sollwerte verstellen, Zeitprogramme ändern usw., kann direkt am übergeordneten und an den untergeordneten MSR-Systemen erfolgen (ggf. auch über das Internet).

### 7.1.2	Übergeordnetes MSR-System

Das übergeordnete MSR-System besorgt alle übergeordneten Steuer- und Regelfunktionen und verknüpft die untergeordneten MSR-Systeme miteinander. Daneben ist dem übergeordneten MSR-System auch eine automatische Datenaufzeichnung zugeordnet, die als Standard-Schaltung zwingend gefordert wird (mindestens temporär während der Dauer der Betriebsoptimierung).

### 7.1.3	Untergeordnete MSR-Systeme der Holzkessel

Die untergeordneten MSR-Systeme der Holzkessel haben folgende Funktionen zu erfüllen:

–	Glutbettunterhaltsbetrieb bzw. automatische Zündung

–	Regelung der Feuerungsleistung bei manuellem und automatischem Betrieb aufgrund der Sollwertvorgabe des übergeordneten MSR-Systems

–	Regelung der Kesselwassertemperatur bei lokalem Betrieb

–	Begrenzung der Feuerungsleistung aufgrund der Kesselwassertemperatur bei allen Betriebsarten

Wenn Partikelabscheider notwendig sind, sind diese durch die untergeordneten MSR-Systeme der Holzkessel zu steuern.

Die Sicherheit der Holzkessel, d. h. die Verhinderung des Überschreitens der maximal zulässigen Kesselwassertemperatur, ist durch die untergeordneten MSR-Systeme der Holzkessel zu gewährleisten.

Wenn die SPS der Holzkessel auch die Forderungen an das übergeordnete MSR-System erfüllen können (insbesondere auch die automatische Datenaufzeichnung), kann der gleichzeitige Einsatz als übergeordnetes und untergeordnetes MSR-System geprüft werden.

### 7.1.4	Untergeordnetes MSR-System des Öl-/Gaskessels

Das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels hat folgende Funktionen zu erfüllen:

–	Vorspülung, Zündung und Flammüberwachung

–	Regelung der Feuerungsleistung bei manuellem und automatischem Betrieb aufgrund der Sollwertvorgabe des übergeordneten MSR-Systems (stetig bei modulierendem Betrieb, in Stufen bei mehrstufigem Betrieb)

–	Regelung der Kesselwassertemperatur bei lokalem Betrieb

–	Begrenzung der Feuerungsleistung aufgrund der Kesselwassertemperatur bei allen Betriebsarten

Die Sicherheit des Öl-/Gaskessels, d. h. die Verhinderung des Überschreitens der maximal zulässigen Kesselwassertemperatur, ist durch das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels zu gewährleisten.

### 7.1.5	Gewählte Struktur der MSR-Ebenen

Für die MSR-Planung (insbesondere auch zur Schnittstellendefinition) ist ein Hauptverantwortlicher zu bezeichnen.

Die für das zu beschreibende Projekt gewählte Struktur der MSR-Ebenen mit Verantwortlichkeiten ist mit Tabelle 71 zu beantworten.

| MSR-Ebene | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Bedienungsebene Abschnitt 7.1.1 | Werden die Forderungen für Service und Notbetrieb eingehalten?  Ja (zwingend für Standard-Schaltung)  Nein |
|  | Wie erfolgt die Betriebswahl?  Schalter in einem konventionellem Bedienungstableau  Eingabe über eine SPS, eine genügend komfortable Bedienung ist gewährleistet  Eingabe über den Leitrechner des Leitsystems |
|  | Von wo aus kann die Anlage kontrolliert und bedient werden?  Nur in der Heizzentrale  In der Heizzentrale und via Modem  In der Heizzentrale und über das Internet |
| Übergeordnetes MSR-System Abschnitt 7.1.2 | Wie wird das übergeordnete MSR-System realisiert?  Einzelregler als übergeordnetes MSR-System  Nutzung der gemeinsamen SPS der Holzkessel als übergeordnetes MSR-System  Eigenes übergeordnetes MSR-System |
|  | Verbindung übergeordnetes/untergeordnete MSR-Systeme mittels Standardschnittstelle [9]?  Ja  Nein |
|  | Wie erfolgt die automatische Datenaufzeichnung?  Datenlogger während der Betriebsoptimierung, eine Schnittstelle ist vorgesehen  Interne Datenaufzeichnung im übergeordneten MSR-System |
| Untergeordnete MSR-Systeme der Holzkessel Abschnitt 7.1.3 | Welche Stellung/Aufgaben haben die SPS der Holzkessel?  Eine einzige SPS für beide Holzkessel, die gleichzeitig als übergeordnetes und als untergeordnete MSR-Systeme eingesetzt wird  Eine einzige SPS für beide Holzkessel, die dem übergeordneten MSR-System untergeordnet ist  Getrennte SPS für beide Holzkessel, die dem übergeordneten MSR-System untergeordnet sind |
| Untergeordnetes MSR-System des Öl-/Gaskessels Abschnitt 7.1.4 | Welche Stellung/Aufgaben hat das MSR-System des Öl-/Gaskessels?  Es ist dem übergeordneten MSR-System untergeordnet |
| Verantwortlichkeiten | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausschreibungsplanung geregelt?  Spezifikation aller MSR-Ebenen durch den Hauptplaner  Spezifikation aller MSR-Ebenen durch den Hauptplaner unter Beizug von MSR-Spezialisten |
|  | Wie sind die Verantwortlichkeiten (insbesondere auch Schnittstellendefinitionen) auf Stufe Ausführung und Abnahme geregelt?  Gesamtplanung aller MSR-Ebenen durch den Hauptplaner  Gesamtplanung aller MSR-Ebenen durch Holzkessel-Lieferanten  Gesamtplanung aller MSR-Ebenen durch den Lieferanten des übergeordneten MSR-Systems  Planung jeder MSR-Ebene durch den jeweiligen Lieferanten (bei Standard-Schaltung nicht zulässig, da ausdrücklich ein Hauptverantwortlicher für die MSR-Planung verlangt wird) |

Tabelle 71: Fragen und Antworten zur gewählten Struktur der MSR-Ebenen und zu den Verantwortlichkeiten

## 7.2	Prinzipschema und Auslegung

### 7.2.1	Hydraulische Schaltung

Die Hydraulische Schaltung hat Abbildung 72 zu entsprechen. Folgende Forderungen müssen erfüllt sein:

–	Die Schaltung ist durch den Bypass tatsächlich druckdifferenzarm zu machen, d. h. möglichst kurzer Bypass und Rohrdurchmesser Bypass = Rohrdurchmesser Hauptvorlauf

–	Die Zusammenschaltung der Holzkessel, des Öl-/Gaskessels, des Bypasses, der druckdifferenzarmen Schnittstelle und der Vorregelung muss tatsächlich druckdiffernzarm sein (kurze Leitungen, grosse Rohrdurchmesser)

–	Beim Fühler für die Hauptvorlauftemperatur ist für einwandfreie Durchmischung zu sorgen (evtl. statischen Mischer einbauen)

Die Anlage gilt auch als Standard-Schaltung, wenn

–	eine Pumpe durch zwei oder mehr parallel oder seriell geschaltete Pumpen realisiert wird,

–	die Vorregelung der Fernleitung durch zwei parallel geschaltete Regelventile oder mit einer separaten Sommer-Gruppe realisiert wird,

–	nur ein gemeinsamer Wärmezähler für beide Holzkessel im Hauptrücklauf installiert wird (zur Überprüfung der Kesselleistung muss der jeweils andere Kessel ausser Betrieb sein!),

–	Abgaswärmetauscher eingebunden werden.

### 7.2.2	Hydraulische und regelungstechnische Auslegung

Die hydraulische und regelungstechnische Auslegung hat entsprechend den Regeln der Technik zu erfolgen. Die Forderungen gemäss Q-Leitfaden [1] bzw. Planungshandbuch [4] sind zu erfüllen, insbesondere:

–	Rücklaufhochhaltung für die Kessel und die Vorregelung: Ventilautorität  0,5

–	Auslege-Temperaturdifferenz über den Holzkesseln  15 K; kleinere Temperaturdifferenz notwendig, wenn minimal zulässige Rücklauftemperatur hoch (z. B. bei Rinde, Landschaftspflegeholz); kann zur Reduktion des Pumpenstromverbrauchs erhöht werden, wenn sichergestellt ist, dass dadurch keine regelungstechnischen Probleme auftreten (z. B. Schwingen der Kesselleistung infolge Temperaturschichtung)

–	Die Kesseleintrittstemperatur soll mindestens 5 K höher sein als die minimal zulässige Rücklauftemperatur (Rücklaufhochhaltung)

Wenn beim Öl-/Gaskessel keine Rücklaufhochhaltung notwendig ist, kann das Dreiwegeventil durch eine dichtschliessende Motorklappe ersetzt werden.

Die hydraulische und regelungstechnische Auslegung ist entsprechend Tabelle 73 und Tabelle 74 darzulegen und zu dokumentieren.

Es ist eine maximal zulässige Hauptrücklauftemperatur T743 festzulegen.

Wenn die Temperaturdifferenz zwischen Kessel-Austrittstemperatur und Kessel-Eintrittstemperatur um mehr als 10 K kleiner ist als die Temperaturdifferenz zwischen Kessel-Austrittstemperatur und maximal zulässiger Hauptrücklauftemperatur T743, kann ein Bypass im Kesselkreis D711/D721/D731 vorgesehen werden (zur Tiefhaltung der Kesselwassertemperaturen möglicherweise nicht erwünscht).

Wichtig: Damit die Kessel die Leistung immer abgeben können, muss sichergestellt sein, dass die Hauptrücklauftemperatur T743 in keinem Betriebsfall über den Auslegewert ansteigen kann (Rücklauftemperaturbegrenzungen bei allen Verbrauchern vorschreiben!).

Hydraulisch und regelungstechnisch ist diese Schaltung anspruchsvoll. Letztendlich muss der Hauptplaner entscheiden, ob die vorliegende Schaltung WE7 ohne Speicher realisierbar ist, oder ob die nächste Schaltung WE8 mit Speicher notwendig ist. Für die Schaltung WE7 sollten folgende Forderungen erfüllt sein:

–	Keine allzu grossen Lastspitzen und keine überdimensionierten Kessel

–	Relativ stabile Hauptregelgrösse (Hauptvorlauftemperatur), d. h. keine abrupt mit grosser Leistung auftretenden Störgrössen und eine stabil eingestellte Vorregelung

–	Es muss ein genügend grosser Abstand zwischen dem Sollwert der Hauptvorlauftemperatur und der Begrenzung der Kesselwassertemperaturen der Holzkessel möglich sein, damit ein «floaten» der Kessel ohne Begrenzung der Holzkesselleistungen möglich ist

–	Brauchbare Freigabe- und Sperrkriterien für die Folgeschaltung Holzkessel 1+2 – Öl-/Gaskessel, um ein häufiges Zu- und Wegschalten erfolgreich verhindern zu können

Abbildung 72: Prinzipschema bivalente Dreikesselanlage ohne Speicher. Sicherheitsorgane und Expansionsanlage sind entsprechend den länderspezifischen Vorschriften auszuführen.

| ##### Hydraulische und regelungstechnische Auslegung | Einheit | Beispiel |  |  | Bez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeleistungsbedarf der Gesamtanlage |  |  |  |  |  |
| Druckdifferenzarme Schnittstelle | kW | 200 |  |  |  |
| Druckdifferenzbehaftete Schnittstelle (Fernleitung inkl. Verluste) | kW | 1800 |  |  |  |
| Gesamtanlage | kW | 2000 |  |  |  |
| Garantierte Temperatur-Grenzwerte |  |  |  |  |  |
| Hauptvorlauftemperatur | °C | 85 |  |  | T742 |
| Maximal zulässige Hauptrücklauftemperatur | °C | 55 |  |  | T743 |
| Minimal zulässige Eintrittstemp. Holzkessel 1 (Rücklaufhochhaltung) | °C | 60 |  |  | T711 |
| Maximale Kesselwassertemperatur Holzkessel 1 (Begrenzungsregler) | °C | 90 |  |  | T713 |
| Max. zul. Kesselwassertemperatur Holzkessel 1 (Sicherheitswächter) | °C | 110 |  |  | T713 |
| Minimal zulässige Eintrittstemp. Holzkessel 2 (Rücklaufhochhaltung) | °C | 60 |  |  | T721 |
| Maximale Kesselwassertemperatur Holzkessel 2 (Begrenzungsregler) | °C | 90 |  |  | T723 |
| Max. zul. Kesselwassertemperatur Holzkessel 2 (Sicherheitswächter) | °C | 110 |  |  | T723 |
| Minimal zulässige Eintrittstemp. Öl-Gaskessel (Rücklaufhochhaltung) | °C | 60 |  |  | T731 |
| Maximale Kesselwassertemperatur Öl-Gaskessel (Begrenzungsregler) | °C | 90 |  |  | T733 |
| Max. zul. Kesselwassertemperatur Öl-Gaskessel (Sicherheitswächter) | °C | 110 |  |  | T733 |
| Kesselkreis Holzkessel 1 |  |  |  |  |  |
| Max. Kesselleistung | kW | 450 |  |  | K711 |
| Min. Kesselleistung | kW | 135 |  |  | K711 |
| Kessel-Austrittstemperatur | °C | 85 |  |  | T712/T713 |
| Förderstrom Kesselpumpe | m3/h | 25,8 |  |  | P711 |
| Förderhöhe Kesselpumpe | m | 3 |  |  | P711 |
| Resultierende Kessel-Eintrittstemperatur | °C | 70 |  |  | T711 |
| Resultierender Durchfluss Regelventil Kesselkreis | m3/h | 25,8 |  |  | V711 |
| Resultierender Durchfluss Bypass | m3/h | 0 |  |  | D711 |
| Druckabfall Regelventil | kPa | 10 |  |  | V711 |
| Druckabfall mengenvariable Strecke | kPa | 8 |  |  |  |
| Resultierende Ventilautorität | – | 0,56 |  |  | V711 |
| Kesselkreis Holzkessel 2 |  |  |  |  |  |
| Max. Kesselleistung | kW | 900 |  |  | K721 |
| Min. Kesselleistung | kW | 270 |  |  | K721 |
| Kessel-Austrittstemperatur | °C | 85 |  |  | T722/T723 |
| Förderstrom Kesselpumpe | m3/h | 51,6 |  |  | P721 |
| Förderhöhe Kesselpumpe | m | 3 |  |  | P721 |
| Resultierende Kessel-Eintrittstemperatur | °C | 70 |  |  | T721 |
| Resultierender Durchfluss Regelventil Kesselkreis | m3/h | 51,6 |  |  | V721 |
| Resultierender Durchfluss Bypass | m3/h | 0 |  |  | D721 |
| Druckabfall Regelventil | kPa | 10 |  |  | V721 |
| Druckabfall mengenvariable Strecke | kPa | 8 |  |  |  |
| Resultierende Ventilautorität | – | 0,56 |  |  | V721 |

Tabelle 73: Hydraulische und regelungstechnische Auslegung (Teil 1). Zur Tiefhaltung der Kesselwassertemperaturen ist es sinnvoll, die Temperaturdifferenz über den Kesseln tief zu halten; deshalb wurde im Beispiel auf die Bypässe D711/7321/D731 verzichtet. Die Auslegedaten der auszuführenden Anlage sind entsprechend dem Beispiel einzutragen (die Beispielzahlen sind zu löschen).

| ##### Hydraulische und regelungstechnische Auslegung | Einheit | Beispiel |  |  | Bez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kesselkreis Öl-/Gaskessel |  |  |  |  |  |
| Max. Kesselleistung | kW | 1550 |  |  | K731 |
| Min. Kesselleistung | kW | 620 |  |  | K731 |
| Kessel-Austrittstemperatur | °C | 85 |  |  | T732/T733 |
| Förderstrom Kesselpumpe | m3/h | 88,9 |  |  | P731 |
| Förderhöhe Kesselpumpe | m | 3 |  |  | P731 |
| Resultierende Kessel-Eintrittstemperatur | °C | 70 |  |  | T731 |
| Resultierender Durchfluss Regelventil Kesselkreis | m3/h | 88,9 |  |  | V731 |
| Resultierender Durchfluss Bypass | m3/h | 0 |  |  | D731 |
| Druckabfall Regelventil | kPa | 10 |  |  | V731 |
| Druckabfall mengenvariable Strecke | kPa | 8 |  |  | – |
| Resultierende Ventilautorität | – | 0,56 |  |  | V731 |
| Auslegung Vorregelung und Fernleitungspumpe in Kapitel 9! |  |  |  |  |  |

Tabelle 74: Hydraulische und regelungstechnische Auslegung (Teil 2). Zur Tiefhaltung der Kesselwassertemperaturen ist es sinnvoll, die Temperaturdifferenz über den Kesseln tief zu halten; deshalb wurde im Beispiel auf die Bypässe D711/7321/D731 verzichtet. Die Auslegedaten der auszuführenden Anlage sind entsprechend dem Beispiel einzutragen (die Beispielzahlen sind zu löschen).

## 7.3	Funktionsbeschreibung

### 7.3.1	Regelschema

Die Steuerung und Regelung der Anlage soll entsprechend Abbildung 75 und Abbildung 76 erfolgen.

### 7.3.2	Betriebsarten

Folgende Betriebsarten sind vorzusehen:

 Aus: Die gesamte Wärmeerzeugungsanlage ist ausser Betrieb, mit Ausnahme der durchgehenden Betriebe (Expansionsautomat usw.)

 Manuell: Sollwert Feuerungsleistung für jeden der beiden Holzkessel «manuell» als Festwerte am übergeordneten MSR-System einstellbar; diese Betriebsart ist nicht zwingend vorgeschrieben

 Lokal: Die internen Leistungsregler der untergeordneten MSR-Systeme der Kessel sind aktiviert (das übergeordnete MSR-System kann ausser Betrieb oder defekt sein)

 Automatisch: Der Sollwert der Feuerungsleistung wird für alle Kessel durch das übergeordnete MSR-System in Abhängigkeit der Hauptvorlauftemperatur (= Hauptregelgrösse) als Folgeschaltung vorgegeben

 Holzkessel 1 allein – Holzkessel 2 allein – Folgeschaltung:  Manuelle Umschaltung Schwachlastbetrieb bis Betrieb mit automatischer Folgeschaltung und zurück

 Weitere Betriebsarten: Speziell für den Schwachlastbetrieb (Übergangszeit, Sommer) können noch weitere Betriebsarten notwendig sein (z. B. konventionelle Umschaltung «Sommer/Winter», Schwachlastbetrieb mit «Öl-/Gaskessel allein» usw.).

### 7.3.3	Steuerung

Die Steuerung zur Vorgabe, Begrenzung, Witterungsführung und Zeitprogrammsteuerung der Sollwerte sowie zur Freigabe und Sperrung von Kessel, Pumpen usw. ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Mit einer Witterungsführung kann die Aussentemperatur über einen Witterungsfühler auf der Nordseite des Gebäudes erfasst werden, und die Aussentemperatur kann dann einerseits als Momentanwert und andererseits als 24-h-Mittelwert zur Führung der Sollwerte und Freigabekriterien verwendet werden. Berechnung des 24-Stunden-Mittelwertes beispielsweise laufend über ein Fenster der letzten 24 Stunden und Neuberechnung alle 15 Minuten.

Mit einer Zeitprogrammsteuerung können Zeitprogrammebenen für unterschiedliche Funktionen programmiert werden.

### 7.3.4	Regelung Kesselkreise der Holzkessel

Die Regelung der Kesselkreise der Holzkessel ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Bei Betriebsart «automatisch» hat bei Unterschreitung des Grenzwertes der Kesseleintrittstemperatur die Regelung auf diesen Grenzwert zu erfolgen (= Rücklaufhochhaltung).

Bei Betriebsart «manuell» soll ebenfalls eine Rücklaufhochhaltung erfolgen.

Bei der Betriebsart «lokal» soll die Rücklaufhochhaltung weiter in Betrieb sein, falls das übergeordnete MSR-System noch funktioniert (was bei einem Notbetrieb möglicherweise nicht mehr der Fall ist).

### 7.3.5	Regelung Kesselkreis Öl-/Gaskessel

Die Regelung des Kesselkreises für den Öl-/Gaskessel ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Bei Betriebsart «automatisch» hat bei Unterschreitung des Grenzwertes der Kesseleintrittstemperatur die Regelung auf diesen Grenzwert zu erfolgen (= Rücklaufhochhaltung).

Bei Betriebsart «manuell» soll ebenfalls eine Rücklaufhochhaltung erfolgen.

Bei der Betriebsart «lokal» soll die Rücklaufhochhaltung weiter in Betrieb sein, falls das übergeordnete MSR-System noch funktioniert (was bei einem Notbetrieb möglicherweise nicht mehr der Fall ist).

Wenn beim Öl-/Gaskessel keine Rücklaufhochhaltung notwendig ist, entfällt diese Funktion.

### 7.3.6	Regelung Hauptvorlauftemperatur

Die Regelung der Hauptvorlauftemperatur ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Die Hauptvorlauftemperatur ist durch Verstellen der Sollwerte der Feuerungsleistung (= Stellgrössen) für die drei Kessel auf einen Festwert zu regeln.

Wichtig: Die Feuerungsleistungen der drei Kessel werden über die Hauptvorlauftemperatur, also die Mischtemperatur der drei Kesselaustrittstemperaturen, geregelt. Es ist ein sorgfältiger hydraulischer Abgleich notwendig, und die Regler zur Begrenzung der Kesselwassertemperaturen sind 5...10 K über den Sollwert der Hauptvorlauftemperatur einzustellen.

### 7.3.7	Regelung Feuerungsleistung der Holzkessel

Die Regelung der Feuerungsleistung erfolgt über die untergeordneten MSR-Systeme der Holzkessel.

Mindestens Holzkessel 1 soll mit einer automatischen Zündung ausgerüstet sein. Ist dies nach dem Stand der Technik nicht möglich oder nicht sinnvoll, kann mit Glutbettunterhaltsbetrieb gefahren werden. Grundsätzlich sollen die Holzfeuerungen immer auf der niedrigst möglichen Leistung betrieben werden, damit sie möglichst wenig ein- und ausgeschaltet werden müssen.

Der Regler für die Hauptvorlauftemperatur des übergeordneten MSR-Systems gibt den Holzfeuerungen die Sollwerte der Feuerungsleistung als Folgeschaltung vor. Mit Hilfe der Steuerung können dann die Sollwerte für die Feuerungsleistung noch zusätzlich geführt und begrenzt werden.

Die internen Regler für die Kesselwassertemperaturen T713/T723 der beiden untergeordneten MSR-Systeme haben folgende Funktionen:

–	Betriebsart «manuell» (nicht zwingend vorgeschrieben): Regelung der Feuerungsleistung auf einen am übergeordneten MSR-System eingestellten Festwert, d. h. keine Regelung der Hauptvorlauftemperatur T741, aber Begrenzung der Kesselwassertemperatur T713/T723 (z. B. auf 90°C)

–	Betriebsart «lokal»: Regelung der Kesselwassertemperatur T713/T723 auf einen am untergeordneten MSR-System eingestellten Festwert (z. B. 85°C), Begrenzung der Kesselwassertemperatur T713/T723 auf einen um etwa 5...10 K höheren Festwert (z. B. auf 90°C)

–	Betriebsart «automatisch»: Begrenzung der Kesselwassertemperatur T713/T723 (z. B. auf 90°C)

Im Leistungs-Regelbereich der Holzfeuerung von 30...100% soll die Regelung stetig erfolgen. Darunter muss im Zweipunktbetrieb geregelt werden. Die Umschaltung zwischen AUS (bzw. Glutbettunterhalt) und stetiger Regelung erfolgt über das jeweils aktive MSR-System. Falls der Holzkesselhersteller dies so wünscht, kann die Umschaltung auch immer über den Holzkessel erfolgen.

Eine Empfehlung für Standard-Schnittstellen zwischen dem übergeordneten MSR-System und dem Holzkessel sowie eine Liste der Regelgeräte- und Holzkesselhersteller, die diese Schnittstellen anbieten, sind vom Internet herunterladbar [9].

Wichtig: Die Sicherheit der Holzkessel, d. h. die Verhinderung des Überschreitens der maximal zulässigen Kesselwassertemperatur, ist durch die untergeordneten MSR-System der Holzkessel noch zusätzlich zu gewährleisten.

### 7.3.8	Regelung Feuerungsleistung Öl-/Gaskessel

Die Regelung der Feuerungsleistung erfolgt über das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels.

Die Regelung der Feuerungsleistung soll stetig (bei modulierendem Betrieb) oder in Stufen (bei mehrstufigem Betrieb) erfolgen. Grundsätzlich soll der Öl-/Gaskessel immer auf der niedrigst möglichen Leistung betrieben werden, und er soll erst freigegeben werden, wenn die Holzkessel bei Volllast die Leistung bereits seit längerer Zeit nicht mehr bringen können.

Der Regler für die Hauptvorlauftemperatur des übergeordneten MSR-Systems gibt dem Öl-/Gaskessel den Sollwert der Feuerungsleistung in Sequenz zu den Holzkesseln vor.

Der interne Regler für die Kesselwassertemperatur des untergeordneten MSR-Systems hat folgende Funktionen:

–	Betriebsart «manuell» (nicht zwingend vorgeschrieben): Regelung der Feuerungsleistung auf einen am übergeordneten MSR-System eingestellten Festwert, d. h. keine Regelung der Hauptvorlauftemperatur T741, aber Begrenzung der Kesselwassertemperatur (z. B. auf 90°C)

–	Betriebsart «lokal»: Regelung der Kesselwassertemperatur auf einen am untergeordneten MSR-System eingestellten Festwert (z. B. 90°C)

–	Betriebsart «automatisch»: Begrenzung der Kesselwassertemperatur (z. B. auf 90°C)

Wichtig: Die Sicherheit des Öl-/Gaskessels, d. h. die Verhinderung des Überschreitens der maximal zulässigen Kesselwassertemperatur, ist durch das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels noch zusätzlich zu gewährleisten.

Abbildung 75: Regelschema für die beiden Holzkessel. Folgeschaltung siehe Abbildung 77. Die Minimal-Vorrangschalter schalten das tiefste Eingangssignal auf den Ausgang. Zahlenwerte sind als Beispiel zu verstehen. Sicherheitsfunktionen sind nicht eingezeichnet; diese sind über die untergeordneten MSR-Systeme der Kessel zu realisieren.

Abbildung 76: Regelschema für den Öl-/Gaskessel. Sequenz Kessel 3 (Eingang E) siehe Abbildung 75. Die Minimal-Vorrangschalter schalten das tiefste Eingangssignal auf den Ausgang. Zahlenwerte sind als Beispiel zu verstehen. Sicherheitsfunktionen sind nicht eingezeichnet; diese sind über die untergeordneten MSR-Systeme der Kessel zu realisieren.

### 7.3.9	Folgeschaltung der Holzkessel

Die Folgeschaltung der Holzkessel ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Das nachfolgende Beispiel geht von einer Leistungsaufteilung der beiden Holzkessel von 33% für Kessel 1 und 67% für Kessel 2 aus. Die Umschaltung vom Schwachlastbetrieb bis auf den Betrieb mit automatischer Folgeschaltung und zurück erfolgt manuell (Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtleistung der beiden Holzkessel):

–	Manuelle Umschaltung auf Kessel 2 allein (20...67%), wenn Kessel 1 allein (10...33%) den Tagesbedarf nicht mehr decken kann

–	Manuelle Umschaltung auf automatische Folgeschaltung, wenn Kessel 2 allein (20...67%) den Tagesbedarf nicht mehr decken kann

–	Manuelle Rückschaltung auf Kessel 2 allein (20...67%), wenn der Tagesbedarf wieder auf absehbare Zeit durch Kessel 2 allein gedeckt werden kann

–	Manuelle Rückschaltung auf Kessel 1 allein (10...33%), wenn der Tagesbedarf wieder auf absehbare Zeit durch Kessel 1 allein gedeckt werden kann

Die automatische Folgeschaltung hat wie folgt zu erfolgen (Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtleistung der beiden Holzkessel):

–	Kessel 2 allein (20...67%)

–	Automatische Zuschaltung von Kessel 1 (10...33%) mittels automatischer Zündung (oder Glutbettunterhaltsbetrieb bei grossen Anlagen), wenn Kessel 2 (20...67%) den stündlichen Wärmebedarf nicht mehr decken kann

–	Parallelbetrieb Kessel 1 und Kessel 2 (zusammen 30...100%)

–	Automatische Rückschaltung auf Kessel 2 allein (20...67%), wenn der stündliche Wärmebedarf unter die Summe der beiden Minimalleistungen von 30% fällt

Ein Beispiel für die Realisierung der Folgeschaltung zeigt Abbildung 77.

Der jeweils nicht in Betrieb stehende Kessel muss gegen die übrige Anlage hydraulisch vollständig abgetrennt sein (keine Fehlzirkulationen durch Nachlaufzeiten, falsch gestellte Dreiwegeventile, Kurzschlüsse über Sicherheitsleitungen usw.).

### 7.3.10	Folgeschaltung Holzkessel 1+2 – Öl-/Gaskessel

Die Folgeschaltung Holzkessel 1+2 – Öl-/Gaskessel ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Der Sequenzregler des Öl-/Gaskessels ist so auszulegen und durch geeignete Freigabe- und Sperrkriterien zu ergänzen, dass ein zu häufiges Zuschalten des Öl-/Gaskessels sicher verhindert wird.

Beispiele für Freigabe- und Sperrkriterien für den Öl-/Gaskessel sind:

–	Freigabe, wenn bestimmte minimale Aussentemperatur UND Sollwert der Feuerungsleistung der beiden Holzkessel eine bestimmte Zeit auf 100%

–	Sperrung (Rückschaltung), wenn Sollwert der Feuerungsleistung der beiden Holzkessel eine bestimmte Zeit wieder auf 90%

Wenn ein Holzkessel auf Störung geht, muss der Öl-/Gaskessel automatisch freigegeben werden.

Wenn der Öl-/Gaskessel nicht in Betrieb ist, muss dieser gegen die übrige Anlage hydraulisch vollständig abgetrennt sein  (keine Fehlzirkulationen durch Nachlaufzeiten, falsch gestellte Dreiwegeventile, Kurzschlüsse über Sicherheitsleitungen usw.)

Es ist zulässig beim Öl-/Gaskessel auf das Dreiwegeventil zu regeln, wenn dadurch die Regelgüte verbessert werden kann:

–	Stellgrösse Öl-/Gaskessel = Sollwert der Feuerungsleistung (wie gehabt), aber zusätzliche Austrittstemperaturregelung beim Öl-/Gaskessel

–	Stellgrösse Öl-/Gaskessel = Hub des Dreiwegeventils im Kesselkreis (anstelle des Sollwertes der Feuerungsleistung); Kesselwassertemperatur durch das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels geregelt

–	Es ist anzugeben, wo der Messort der Hauptregelgrösse ist (T741 oder T742? Maximalvorrang bei T744?)

Abbildung 77: Beispiel für die Realisierung der Folgeschaltung. Folgeregler 3 ist ein Sequenzregler mit zwei Ausgängen. Die Schnittstellen A–E beziehen sich auf Abbildung 75 und Abbildung 76.  Damit die Kreisverstärkung für alle drei Regelkreise gleich ist, sind die Übertragungsbeiwerte der drei Regler (je nach Auslegung) im Verhältnis 4...6 : 2...3 : 1 zu wählen (P-Band reziproke Werte 0,25...0,17 : 0,5...0,33 : 1).

### 7.3.11	Gewähltes Regelkonzept

Das für das zu beschreibende Projekt geltende Konzept, wie die Regelung der Kesselkreise, der Hauptvorlauftemperatur und der Feuerungsleistungen zu erfolgen hat, ist in Tabelle 78 zu definieren.

| Betriebsart | Regelung Kesselkreise: - Holzkessel 1 - Holkkessel 2 - Öl-/Gaskessel | Regelung Hauptvorlauftemperatur (= Hauptregelgrösse) | Regelung Feuerungsleistungen - Holzkessel 1 - Holzkessel 2 - Öl-/Gaskessel |
| --- | --- | --- | --- |
| Aus | Ausser Betrieb |  |  |
| Manuell  Nicht vorgesehen |  Rücklaufhochhaltungen durch übergeordnetes MSR-System  Begrenzung Kesselwassertemperaturen durch untergeordnete MSR-Systeme |  Regelung Hauptvorlauftemperatur T741 ausser Betrieb |  Sollwerte der beiden Feuerungsleistungen als Festwerte am übergeordneten MSR-System einstellbar |
| Lokal |  Regelung Kesselwassertemperaturen durch untergeordnete MSR-Systeme |  Regelung Hauptvorlauftemperatur T741 ausser Betrieb |  Interne Leistungsregler der untergeordneten MSR-Systeme aktiviert |
| Automatisch Sommerbetrieb?  Ja mit Holzkessel  Ja mit Öl/Gaskessel  Nein |  Rücklaufhochhaltungen durch übergeordnetes MSR-System  Begrenzung Kesselwassertemperaturen durch untergeordnete MSR-Systeme |  Regelung Hauptvorlauftemperatur T741 durch übergeordnetes MSR-System gemäss spezieller Folgeschaltung; Stellgrösse sind die Sollwerte der Feuerungsleistungen Weitere zulässige Lösungen:  Zusätzliche Austrittstemperaturregelung beim Öl-/Gaskessel  Stellgrösse Öl-/Gaskessel = Hub Dreiwegeventil im Kesselkreis Messort Hauptvorlauftemperaur  bei T741  bei T742  Maximalvorrang bei T744 |  Regelung der Feuerungsleistungen durch die untergeordneten MSR-Systeme; Sollwerte vom übergeordneten MSR-System gemäss spezieller Folgeschaltung |
| Zusammenfassung | Welche Betriebsarten sind insgesamt vorgesehen?  Aus  Manuell (für jeden Kessel)  Lokal (für jeden Kessel)  Automatischer Winterbetrieb Holzkessel 1 allein (kleiner Kessel)  Automatischer Winterbetrieb Holzkessel 2 allein (grosser Kessel)  Automatischer Winterbetrieb Holzkessel 1 + 2 parallel (ohne automatische Folgeschaltung)  Automatische Folgeschaltung Holzkessel 2 allein – Holzkessel 1 + 2 parallel – Öl-/Gaskessel  Automatischer Schwachlastbetrieb (Übergangszeit, Sommer) mit Holzkessel 1  Automatischer Schwachlastbetrieb (Übergangszeit, Sommer) mit Öl-Gaskessel  Öl-/Gaskessel allein (z. B. Revison Holzkessel, Notbetrieb)  Andere: |  |  |

Tabelle 78: Fragen und Antworten zum gewählten Regelkonzept.

## 7.4	Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung

Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, damit eine einwandfreie Betriebsoptimierung durchgeführt und der spätere reguläre Betrieb effizient überwacht werden kann. Die aufzuzeichnenden Messgrössen sind in Tabelle 79 und Tabelle 80 anzukreuzen. Die mit «Standard» bezeichneten Messgrössen müssen in jedem Fall aufgezeichnet werden können; die Aufschaltung der restlichen Messgrössen wird empfohlen. Die Mess-Genauigkeit hat den erhöhten Anforderungen eines Messsystems zu entsprechen.

Die Fragen und Antworten zur automatischen Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung in Tabelle 81 sind zu beantworten.

| #####  | ##### Standard | ##### Messstellen | Bez. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard | Aussentemperatur | T701 |
|  | Standard | Eintrittstemperatur Holzkessel 1 | T711 |
|  | Standard | Austrittstemperatur Holzkessel 1 | T712 |
|  |  | Kesselwassertemperatur Holzkessel 1 (anderer Messort) | T713 |
|  | Standard | Eintrittstemperatur Holzkessel 2 | T721 |
|  | Standard | Austrittstemperatur Holzkessel 2 | T722 |
|  |  | Kesselwassertemperatur Holzkessel 2 (anderer Messort) | T723 |
|  | Standard | Eintrittstemperatur Öl-/Gaskessel | T731 |
|  | Standard | Austrittstemperatur Öl-/Gaskessel | T732 |
|  |  | Kesselwassertemperatur Öl-/Gaskessel (anderer Messort) | T733 |
|  | Standard | Hauptvorlauftemperatur vor Bypass | T741 |
|  | Standard * | Hauptvorlauftemperatur nach Bypass | T742 |
|  | Standard | Hauptrücklauftemperatur vor Bypass | T743 |
|  | Standard * | Hauptrücklauftemperatur nach Bypass | T744 |
|  | Standard * | Rücklauftemperatur der druckdifferenzarmen Schnittstelle | T751 |
|  | Standard | Vorlauftemperatur der druckdifferenzbehafteten Schnittstelle | T761 |
|  | Standard * | Rücklauftemperatur der druckdifferenzbehafteten Schnittstelle | T762 |
| * Um den Aufwand für die Datenaufzeichnung zu reduzieren, wird für die Betriebsoptimierung eine Reduktion um diese Messstellen als zulässige Abweichung akzeptiert. |  |  |  |

Tabelle 79: Messstellenliste zur automatischen Datenaufzeichnung (Teil 1). Wenn die Anlage als Standard-Schaltung gelten soll, müssen alle mit «Standard» bezeichneten Messgrössen aufgezeichnet werden können.

| #####  | ##### Standard | ##### Messstellen | Bez. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard | Wärmemenge/Leistung Wärmezähler Holzkessel 1 ** | W711 |
|  |  | Wassermenge/Volumenstrom Wärmezähler Holzkessel 1 ** | W711 |
|  | Standard | Wärmemenge/Leistung Wärmezähler Holzkessel 2 ** | W721 |
|  |  | Wassermenge/Volumenstrom Wärmezähler Holzkessel 2 ** | W721 |
|  | Standard | Öl-/Gaszähler, falls modulierender Öl-/Gaskessel *** | W731/W732 |
|  | Standard | Betriebsstunden Stufe 1/2, falls zweistufiger Öl-/Gaskessel | W731/W732 |
|  | Standard | Sollwert der Feuerungsleistung Holzkessel 1 |  |
|  |  | Kesselinterner Sollwert der Feuerungsleistung (Rückmeldung Holzkessel 1) |  |
|  | Standard | Sollwert der Feuerungsleistung Holzkessel 2 |  |
|  |  | Kesselinterner Sollwert der Feuerungsleistung (Rückmeldung Holzkessel 2) |  |
|  | Standard | Sollwert der Feuerungsleistung Öl-/Gaskessel |  |
|  |  | Kesselinterner Sollwert der Feuerungsleistung (Rückmeldung Öl-/Gaskessel) |  |
|  | Standard | Abgastemperatur Holzkessel 1 |  |
|  |  | Feuerraumtemperatur Holzkessel 1 |  |
|  | Standard * | Restsauerstoff Holzkessel 1 |  |
|  | Standard | Abgastemperatur Holzkessel 1 |  |
|  |  | Feuerraumtemperatur Holzkessel 1 |  |
|  | Standard * | Restsauerstoff Holzkessel 1 |  |
|  |  | Messstellen Partikelabscheider 1; Bauart: |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Messstellen Partikelabscheider 2; Bauart: |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| * Um den Aufwand für die Datenaufzeichnung zu reduzieren, wird für die Betriebsoptimierung eine Reduktion um diese Messstellen als zulässige Abweichung akzeptiert. ** Der Wärmezähler muss mit einer Schnittstelle zur Erfassung der Wärmemenge [kWh] bzw. Wassermenge [m³] ausgerüstet sein. Die graphische Darstellung muss hingegen als Leistung [kW] bzw. Volumenstrom [m³/h] erfolgen. Ein gemeinsamer Wärmezähler für beide Kessel im Hauptrücklauf ist zulässig (zur Überprüfung der Kesselleistung muss der jeweils andere Kessel ausser Betrieb sein!). *** Der Öl-/Gaszähler muss mit einer Schnittstelle zur Erfassung der Öl- bzw. Gasmenge [dm³ bzw. m³] ausgerüstet sein. Die graphische Darstellung muss hingegen als Volumenstrom [dm³/h bzw. m³/h] erfolgen. |  |  |  |

Tabelle 80: Messstellenliste zur automatischen Datenaufzeichnung (Teil 2). Wenn die Anlage als Standard-Schaltung gelten soll, müssen alle mit «Standard» bezeichneten Messgrössen aufgezeichnet werden können.

| Bereich | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Hardware | Wie erfolgt die automatische Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung?  Mit einem separaten Datenlogger  Mit der SPS des Holzkessels  Mit dem übergeordneten MSR-System |
|  | Wie geschieht das periodische Auslesen der Daten?  Auslesen der Daten vor Ort  Auslesen über AB-Telefonanschluss  Auslesen über ISDN-Telefonanschluss  Auslesen über das Internet |
| Datenaufzeichnung | Wie gross ist der Messintervall?  10 Sekunden (Empfehlung) ..... Sekunden |
|  | Wie gross ist der Aufzeichnungsintervall?  5 Minuten (Empfehlung) ..... Minuten |
|  | Wie erfolgt die Aufzeichnung der Analogwerte?  Als Mittelwert über den letzten Aufzeichnungsintervall (Empfehlung)  Als Momentanwert |
|  | Wie erfolgt die Aufzeichnung bei Zählern?  Als Summenwert über den letzten Aufzeichnungsintervall (Empfehlung)  Als aktueller Zählerstand (Achtung: wird oft aus Versehen auf null gestellt) |
|  | Wie erfolgt die Aufzeichnung von Laufzeiten?  Als Laufzeit während des letzten Aufzeichnungsintervalls (Empfehlung)  Als aktuelle Betriebsstundenzahl (Achtung: wird oft aus Versehen auf null gestellt) |
|  | Wie gross ist der Messwertspeicher?   30 Tage Aufzeichnungskapazität (Empfehlung) ..... Tage Aufzeichnungskapazität |
| Datenauswertung | Wie ist das Ausgabeformat zur Auswertung in EXCEL?  CSV-File mit Spalten = Messstellen, Zeilen = Zeitpunkt (Empfehlung)  Andere: |
|  | Wie erfolgt die graphische Darstellung?  Zusammengehörende Daten als Wochenübersicht (Empfehlung)  Zusammengehörende Daten als Tagesübersicht (Empfehlung)  Darstellung Wärme-, Öl-, Gas-, Betriebsstundenzähler als Leistung bzw. Volumenstrom (Forderung)  Andere: |
| Verantwortlichkeiten | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausschreibungsplanung geregelt?  Spezifikation der autom. Datenaufzeichnung durch den Hauptplaner  Spezifikation der autom. Datenaufzeichnung durch den Hauptplaner unter Beizug MSR-Spezialist |
|  | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausführung und Abnahme geregelt?  Planung der autom. Datenaufzeichnung durch den Hauptplaner  Planung der autom. Datenaufzeichnung durch Holzkessel-Lieferanten  Planung der autom. Datenaufzeichnung durch den Lieferanten des übergeordneten MSR-Systems |
|  | Wie sind die Verantwortlichkeiten während der Betriebsoptimierung geregelt?  Auslesen und Datenauswertung durch Hauptplaner  Auslesen durch Holzkessel-Lieferant, Datenauswertung durch Hauptplaner  Auslesen durch Lieferant übergeordnetes MSR-System, Datenauswertung durch Hauptplaner  Auslesen durch Betreiber, Datenauswertung durch Hauptplaner  Auslesen und Datenauswertung durch Betreiber |

Tabelle 81: Fragen und Antworten zur automatischen Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung

## 7.5	Zusatz zum Abnahmeprotokoll

Die Ausführungsphase wird durch die Abnahmeprüfung abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Zusatz zum Abnahmeprotokoll gemäss Tabelle 82 bis Tabelle 84 zu erstellen.

Die Fragen in Tabelle 82 sind schon zu Beginn in der Ausschreibungsphase zu beantworten. Der Zusatz zum Abnahmeprotokoll gemäss Tabelle 83 und Tabelle 84 muss erst am Ende der Ausführungsphase ausgefüllt werden. Es wird jedoch empfohlen, diese Tabellen bereits während der Ausschreibungs- und Ausführungsphase zur provisorischen Festlegung der Planungswerte zu verwenden; nur so wird die Funktionsweise der Anlage klar erkennbar.

Wer erstellt den Zusatz zum Abnahmeprotokoll?  Hauptplaner  Holzkessel-Lieferant  Lieferant des übergeordneten MSR-Systems

Tabelle 82: Fragen und Antworten zum Zusatz zum Abnahmeprotokoll

| Beschreibung |  | Einheit | Beispiel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Übergeordnetes MSR-System Verbindung übergeordnetes/untergeordnete MSR-Systeme mittels Standardschnittstelle [9]?  Ja  Nein |  |  |  |  |  |  |
|  Rücklaufhochhaltung |  |  |  |  |  |  |
| Grenzwert Kesseleintrittstemperatur Holzkessel 1 |  | °C | 60 |  |  |  |
| Grenzwert Kesseleintrittstemperatur Holzkessel 2 |  | °C | 60 |  |  |  |
| Grenzwert Kesseleintrittstemperatur Öl-/Gaskessel |  | °C | 60 |  |  |  |
|  Regelung Hauptvorlauftemperatur Wer gibt AUS (bzw. Glutbettunterhalt) und stetige Regelung vor?  das jeweils aktive Regelsystem  immer der Holzkessel |  |  |  |  |  |  |
| Sollwert Hauptvorlauftemperatur |  | °C | 85 |  |  |  |
| Stetige Regelung Folgeregler | P-Band Folgeregler 1 (Holzkessel 1 allein) | % | 75 |  |  |  |
|  | Nachstellzeit Folgeregler 1 (Holzkessel 1 allein) | Min. | 20 |  |  |  |
|  | P-Band Folgeregler 2 (Holzkessel 2 allein) | % | 150 |  |  |  |
|  | Nachstellzeit Folgeregler 2 (Holzkessel 2 allein) | Min. | 20 |  |  |  |
|  | P-Band Folgeregler 3 (Holzkessel 1+2) | % | 225 |  |  |  |
|  | Nachstellzeit Folgeregler 3 (Holzkessel 1+2) | Min. | 20 |  |  |  |
| Zweipunkt-Regler (Öl-/Gaskessel in Sequenz) | Holzkessel 1 stetige Regelung bei Sollwert Feuerungsleist. | % | 35 |  |  |  |
|  | Holzkessel 1 AUS/Glutbett bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 25 |  |  |  |
|  | Holzkessel 2 stetige Regelung bei Sollwert Feuerungsleist. | % | 35 |  |  |  |
|  | Holzkessel 2 AUS/Glutbett bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 25 |  |  |  |
|  | Öl-/Gaskessel Stufe 1 EIN bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 45 |  |  |  |
|  | Öl-/Gaskessel Stufe 1 AUS bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 35 |  |  |  |
|  | Öl-/Gaskessel Stufe 2 EIN bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 75 |  |  |  |
|  | Öl-/Gaskessel Stufe 2 AUS bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 65 |  |  |  |

Tabelle 83: Zusatz zum Abnahmeprotokoll (Teil 1) – Einstellwerte; Beispielzahlen sind zu löschen

| Beschreibung | Einheit | Beispiel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Folgeschaltung Holzkessel 2 – Holzkessel 1+2 (ggf. abändern) |  |  |  |  |  |
| Freigabekriterium Holzkessel 1: |  |  |  |  |  |
| Sollwert Feuerungsleistung Holzkessel 2 (in % der Gesamtleistung) | % | 100 (67) |  |  |  |
| UND Verzögerungszeit | Min. | 60 |  |  |  |
| Sperrkriterium Holzkessel 1: |  |  |  |  |  |
| Sollwert Feuerungsleistung Holzkessel 1+2 | % | 30 |  |  |  |
| UND Verzögerungszeit | Min. | 60 |  |  |  |
|  Folgeschaltung Holzkessel 1+2 – Öl-/Gaskessel (ggf. abändern) |  |  |  |  |  |
| Freigabekriterium: Aussentemperatur | °C |  0 |  |  |  |
| UND (Sollwert Feuerungsleistung Holzkessel 1+2 | % | 100 |  |  |  |
| UND Verzögerungszeit) | Min. | 30 |  |  |  |
| Sperrkriterium: Sollwert Feuerungsleistung Holzkessel 1+2 | % | 90 |  |  |  |
| UND Verzögerungszeit | Min. | 10 |  |  |  |
| Holzkessel 1 |  |  |  |  |  |
|  Einstellung Heizleistung |  |  |  |  |  |
| Eingestellte mininmale Heizleistung mit dem Referenzbrennstoff | kW | 135 |  |  |  |
| Eingestellte maximale Heizleistung mit dem Referenzbrennstoff | kW | 450 |  |  |  |
|  Untergeordnetes MSR-System 1 |  |  |  |  |  |
| Sollwert Kesselwassertemperatur bei Betriebsart «lokal» | °C | 85 |  |  |  |
| Begrenzung Kesselwassertemperatur | °C | 95 |  |  |  |
| Sicherheitsabschaltung bei Kesselwassertemperatur | °C | 110 |  |  |  |
| Holzkessel 2 |  |  |  |  |  |
|  Einstellung Heizleistung |  |  |  |  |  |
| Eingestellte mininmale Heizleistung mit dem Referenzbrennstoff | kW | 270 |  |  |  |
| Eingestellte maximale Heizleistung mit dem Referenzbrennstoff | kW | 900 |  |  |  |
|  Untergeordnetes MSR-System 2 |  |  |  |  |  |
| Sollwert Kesselwassertemperatur bei Betriebsart «lokal» | °C | 85 |  |  |  |
| Begrenzung Kesselwassertemperatur | °C | 95 |  |  |  |
| Sicherheitsabschaltung bei Kesselwassertemperatur | °C | 110 |  |  |  |
| Öl-/Gaskessel |  |  |  |  |  |
|  Einstellung Heizleistung |  |  |  |  |  |
| Eingestellte mininmale Heizleistung | kW | 620 |  |  |  |
| Eingestellte maximale Heizleistung | kW | 1550 |  |  |  |
|  Untergeordnetes MSR-System 3 |  |  |  |  |  |
| Begrenzung Kesselwassertemperatur | °C | 90 |  |  |  |
| Sicherheitsabschaltung bei Kesselwassertemperatur | °C | 110 |  |  |  |

Tabelle 84: Zusatz zum Abnahmeprotokoll (Teil 2) – Einstellwerte; Beispielzahlen sind zu löschen

# 9.	Wärmenetz (wenn vorhanden)

## 9.1	Wärmeabnehmer

Zu den Wärmeabnehmern sind die Fragen in Tabelle 85 zu beantworten.

| Beschreibung | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Druckdifferenzbehaftete Anschlüsse an der Fernleitung Kapitel 12 | Wie werden die druckdifferenzbehafteten Anschlüsse an der Fernleitung geregelt?  Einzelregler  SPS des übergeordneten MSR-Systems der Wärmeerzeugung  SPS des/der Holzkessel(s), die als übergeordnetes MSR-System der Wärmeerzeugung genutzt wird  Kleinleitsystem  Gebäudeleitsystem Werden Druckdifferenzregler eingebaut?  Nein  Ja, Druckdifferenzregeler zwischen Vor- und Rücklauf  Ja, Kombiventile |
| Verantwortlichkeiten nach Phasen und Abnehmer | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausschreibungsplanung geregelt?  Spezifikation aller Abnehmer durch den Hauptplaner Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausführung und Abnahme geregelt?  Gesamtplanung aller Abnehmer durch den Hauptplaner  Gesamtlanung aller Abnehmer durch den Hauptlieferanten der MSR-Systeme  Planung jedes Abnehmers durch den jeweiligen Lieferanten |

Tabelle 85: Fragen und Antworten zu den Wärmeabnehmern

## 9.2	Fernleitung

Zur Fernleitung sind die Fragen in Tabelle 86 zu beantworten.

| Beschreibung | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Fernleitungssystem | Welches Rohrsystem?  Starre Kunststoffmantelrohre, Innenrohr Stahl  Flexible Kunststoffmantelrohre, Innenrohr Stahl  Flexible Kunststoffmantelrohre, Innenrohr Kunststoff  Flexible Kunststoffmantelrohre, Doppel-Innenrohr Stahl  Flexible Kunststoffmantelrohre, Doppel-Innenrohr Kunststoff  Flexible Stahlmantelrohre, Innenrohr Stahl  Andere: Welches Überwachungs- und Fehlerortungssystem?  Widerstandsverfahren  Impulslaufzeitverfahren  Andere: Wie werden die Leitungsanschlüsse ausgeführt?  Formstücke  Anbohren Wie werden die Rohre verlegt?  Thermisch nicht vorgespannt  Thermisch vorgespannt |
| Ausmass | Trassenlänge total Trm Länge der für die Rohrnetzberechnung massgebenden ungünstigsten Stammleitung Trm Länge der für die Rohrnetzberechnung massgebenden ungünstigsten Zweigleitung Trm Länge des für die Rohrnetzberechnung massgebenden ungünstigsten Hausanschlusses Trm Massgebende Rohrlänge = 2 x (Stammleitung + Zweigleitung + Hausanschluss) m |
| Rohrnetzberechnung | Wie erfolgte die Rohrnetzberechnung? Methode (z. B. Software) – zugrunde gelegte Heizwassertemperatur °C – zugrunde gelegte Rohrrauhigkeit mm Maximale Strömungsgeschwindigkeit bei DN ........... m/s Druckabfall massgebende Stammleitung + Zweigleitung + Hausanschluss kPa Spezifischer Druckabfall Fernleitung = Druckabfall / massgebende Rohrlänge Pa/m Druckabfall ungünstigster Wärmeabnehmer kPa Druckabfall Rest (Vorregelung usw.) kPa Notwendige Förderhöhe der Fernleitungspumpe m Nenndruck des Wärmenetzes bar |
| Verantwortlichkeiten | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausschreibungsplanung geregelt?  Spezifikation der Fernleitung durch den Hauptplaner  Andere: Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausführung und Abnahme geregelt?  Gesamtplanung der Fernleitung durch den Hauptplaner  Andere: |

Tabelle 86: Fragen und Antworten zur Fernleitung

## 9.3	Vorregelung, Fernleitungspumpe, Druckdifferenzregelung

Die Vorregelung der Fernleitung soll witterungsgeführt und zeitprogrammgesteuert durch das übergeordnete MSR-System erfolgen. Die Vorregelung kann mit einem oder mit zwei Regelventilen realisiert werden (siehe Planungshandbuch [4]).

Eine Vorregelung ist nicht erforderlich, wenn das Wärmenetz immer auf dem Temperaturniveau der Wärmeerzeugung gefahren werden muss.

Bei ausgedehnten Wärmenetzen können auch mehrere Fernleitungspumpen eingesetzt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

–	Parallelschaltung zweier Pumpen, wenn jeweils nur eine Pumpe in Betrieb ist (d. h. zweite Pumpe wird als Reserve-Pumpe gebraucht)

–	Parallelschaltung mehrerer Pumpen, wenn mehrere Pumpen zur Erreichung des geforderten Förderstromes günstiger sind (Wirkungsgrad, Kosten)

–	Serienschaltung mehrerer Pumpen, wenn mehrere Pumpen zur Erreichung der geforderten Förderhöhe günstiger sind (Wirkungsgrad, Kosten)

Auslegung der Fernleitungspumpe entsprechend Tabelle 87.

Die Fernleitungspumpe ist mit einer Druckdifferenzregelung auszurüsten. Der/die Messort(e) der Druckdifferenzregelung sind so zu wählen, dass die Druckdifferenzschwankung im Netz nur so gross ist, dass in jedem Betriebspunkt ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist (siehe Planungshandbuch [4]).

Zum gewählten Konzept von Vorregelung und Druckdifferenzregelung der Fernleitung sind die Fragen in  Tabelle 88 zu beantworten.

| ##### Hydraulische und regelungstechnische Auslegung | Einheit | Beispiel |  |  | Bez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantierte Temperatur-Grenzwerte |  |  |  |  |  |
| Maximale Fernleitungs-Vorlauftemperatur | °C | 85 |  |  | T*61 |
| Maximal zulässige Fernleitungs-Rücklauftemperatur | °C | 55 |  |  | T*62 |
| Vorregelung und Fernleitungspumpe |  |  |  |  |  |
| Wärmeleistung Fernleitung | kW | 1000 |  |  |  |
| Förderstrom Fernleitungspumpe | m3/h | 28,7 |  |  | P*61 |
| Förderhöhe Fernleitungspumpe | m | 25 |  |  | P*61 |
| Durchfluss Regelventil Vorregelung Fernleitung | m3/h | 28,7 |  |  | V*61 |
| Druckabfall Regelventil | kPa | 10 |  |  | V*61 |
| Druckabfall mengenvariable Strecke | kPa | 8 |  |  |  |
| Resultierende Ventilautorität | – | 0,56 |  |  | V*61 |
| * Nummer entsprechend der verwendeten Standard-Schaltung |  |  |  |  |  |

Tabelle 87: Auslegung Vorregelung und Fernleitungspumpe; Beispielzahlen sind zu löschen

| Baugruppe | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Witterungsgeführte Vorregelung Fernleitung | Wie wird die Vorregelung realisiert?  Durch übergeordnetes MSR-System  Durch SPS des Holzkessels  Separater Einzelregler |
|  | Anzahl Regelventile?  1 Regelventil  2 Regelventile parallel |
| Fernleitungspumpe(n) | Anzahl und Betriebsart?  Eine Pumpe  Zwei Pumpen in Serie; Begründung: .....  Zwei Pumpen im Alternativbetrieb  Zwei Pumpen im Parallelbetrieb (nicht empfohlen!) |
|  | Bauart?  Spaltrohrpumpe(n)  In-Line-Pumpe(n)  Sockelpumpe(n) |
| Druckdifferenzregelung | Wie wird die Druckdifferenzregelung realisiert?  Konstantdruckregelung in Pumpe(n) eingebaut  Proportionaldruckregelung in Pumpe(n) eingebaut (sogenannte «negative» Pumpenkennlinie)  Durch übergeordnetes MSR-System  Durch SPS des Holzkessels  Separate(r) Einzelregler |
|  | Welches ist die Methode für die Druckdifferenzregelung?  Konstantdruck über der/den Pumpe(n)  Proportionaldruck über der/den Pumpe(n)  Konstantdruck zwischen Vorlauf und Rücklauf bei der/den Pumpe(n)  Konstantdruck an einem Messort im Netz; Messort: .....  Schlechtpunktregelung an ..... Messorten im Netz  Regelung auf Regelventilstellung des jeweils ungünstigsten Wärmeabnehmers |
|  | Art der Drehzahlverstellung?  In Pumpe(n) eingebaut  Separate(r) Frequenzumformer |

Tabelle 88: Beantwortung der Fragen zu Vorregelung Fernleitungspumpe und Druckdifferenzregelung

# 10.	Anlagespezifische Ergänzungen

Anlagespezifische Ergänzungen sollten wenn möglich in die vorliegende Beschreibung integriert werden; dies können beispielsweise sein:

–	Spezielle Betriebsarten

–	Angaben zur Zeitprogrammsteuerung

–	Angaben zur Alarmierung

–	Spezifikationen zu Schaltschränken, Steckverbindungen usw.

–	Anforderungen an Expansionsanlage, Fülleinrichtung, Heizwasserqualität usw.

–	Ortsspezifische Forderungen an die Sicherheitsfunktionen

Dazu steht Kapitel 10 zur Verfügung. Die Hierarchie der Kapiteleinteilung bleibt dem Anwender überlassen.