Hydraulische und	Kurzbezeichnung

regelungstechnische Lösung	Projekt-Nummer

| Projekt |  | Anlage-Bezeichnung: Anlage-Adresse: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bauherrschaft: Adresse: Kontaktperson: Telefon: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
| Verantwortliche für «QM- Holzheizwerke» |  | Delegierter des Bauherrn: Telefon: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
|  |  | Q-Beauftragter: Telefon: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
| Hauptplaner |  | Firma: Adresse: Sachbearbeiter: Telefon: ................................. Fax: .................................... E-Mail: .................................. |  |  |  |
| Darlegung des Hauptplaners | Dies ist eine Standard-Schaltung gemäss Dokumentation «Standard-Schaltungen, 2. Auflage» |  |  |  |  |
|  |  |  | WE1 Monovalent ohne Speicher  Kapitel 1 |  |  |
|  |  |  | WE2 Monovalent mit Speicher  Kapitel 2 |  |  |
|  |  |  | WE3 Bivalent ohne Speicher  Kapitel 3 |  |  |
|  |  |  | WE4 Bivalent mit Speicher  Kapitel 4 |  |  |
|  |  |  | WE5 Monovalente Zweikessel-Holzheizungsanlage ohne Speicher  Kapitel 5 |  |  |
|  |  |  | WE6 Monovalente Zweikessel-Holzheizungsanlage mit Speicher  Kapitel 6 |  |  |
|  |  |  | WE7 Bivalente Dreikesselanlage ohne Speicher (2 Holzkessel, 1 Öl-/Gaskessel)  Kapitel 7 |  |  |
|  |  |  | WE8 Bivalente Dreikesselanlage mit Speicher (2 Holzkessel, 1 Öl-/Gaskessel)  Kapitel 8 |  |  |
|  |  |  | Nicht-Standard-Schaltung  eigene Beschreibung |  |  |
|  | Die angekreuzte Standard-Schaltung |  |  |  |  |
|  |  |  | entspricht exakt der Vorgabe |  |  |
|  |  |  | enthält folgende Abweichungen: |  |  |
|  | Ist ein Wärmenetz vorhanden? |  |  |  |  |
|  |  |  | nein |  |  |
|  |  |  | ja  Kapitel 9 |  |  |
|  | Wärmeabnehmer |  |  |  |  |
|  | Anz. |  | Druckdifferenzlose Anschlüsse | Anz. | Druckdifferenzbehaftete Anschlüsse |
|  |  |  | Nicht-Standard-Schaltungen |  | Nicht-Standard-Schaltungen |
|  |  |  | Total |  | Total |
|  | Anlagespezifische Ergänzungen  Kapitel 10 |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  |  |
|  | 10.3 |  |  |  |  |
|  | 10.4 |  |  |  |  |
|  | 10.5 |  |  |  |  |
|  | 10.6 |  |  |  |  |

| Bestätigung des Hauptplaners | Für die Richtigkeit der obigen Darlegung und der beigefügten Unterlagen: |
| --- | --- |
|  | Datum Unterschrift |

Hinweise zur Benutzung des WORD-Files

Dies ist ein voll funktionsfähiges WORD-File, welches in zwei Abschnitten formatiert ist:

–	Abschnitt 1: Titelblatt und diese Seite

–	Abschnitt 2: übrige Seiten

Löschen Sie keinesfalls die Abschnittsmarke 1 am Ende dieser Seite und die Abschnittsmarke 2 am Ende der letzten Seite! (Die Abschnittsmarken sind nur in der Ansicht «Normal» sichtbar, in der Ansicht «Seitenlayout» sind sie unsichtbar.)

Das Symbol ¨ ändern Sie am einfachsten in þ, indem Sie darauf doppelklicken. Dann können Sie beim ersten Mal das Häkchensymbol aus der Symbolliste auswählen, beim weiteren Anklicken erscheint dann das Häkchensymbol als erstes in der Liste.

# 3.	Bivalente Holzheizungsanlage ohne Speicher

## 3.1	Kurzbeschreibung und Verantwortlichkeiten

### 3.1.1	Bedienungsebene

Es wird eine möglichst einfache Bedienung und eine übersichtliche Anzeige der Hauptfunktionen gefordert, damit auch nicht professionelles Personal die Anlage betreiben kann:

 Für Service und Notbetrieb sind folgende Forderungen einzuhalten:

–	Die automatische Steuerung/Regelung muss für Servicearbeiten und bei Notbetrieb partiell oder als Ganzes ausser Funktion gesetzt werden können (z. B. über Schalter «aus/ein/automatisch»)

–	Untergeordnete MSR-Systeme müssen unabhängig vom übergeordneten MSR-Systems betrieben werden können (z. B. bei Ausfall des übergeordneten MSR-Systems)

–	Ein Handbetrieb der Regelventile muss gewährleistet sein (z. B. Handverstellung am Regelventil, diese darf jedoch nicht durch ein falsches Stellsignal gestört werden)

–	Alle Sicherheitsfunktionen müssen erhalten bleiben

 Die Betriebswahl soll in einer der folgenden Arten erfolgen:

–	Über Schalter in einem konventionellen Bedienungs-Tableau (in der Regel im Schaltschrank)

–	Über eine SPS; dies kommt jedoch nur in Frage, wenn Hardware- und Softwarevoraussetzungen für eine komfortable Bedienung stimmen

–	Über den Leitrechner eines Leitsystems

 Die weitergehende Bedienung, wie Sollwerte verstellen, Zeitprogramme ändern usw., kann direkt am übergeordneten und an den untergeordneten MSR-Systemen erfolgen (ggf. auch über das Internet).

### 3.1.2	Übergeordnetes MSR-System

Das übergeordnete MSR-System besorgt alle übergeordneten Steuer- und Regelfunktionen und verknüpft die untergeordneten MSR-Systeme miteinander. Daneben ist dem übergeordneten MSR-System auch eine automatische Datenaufzeichnung zugeordnet, die als Standard-Schaltung zwingend gefordert wird (mindestens temporär während der Dauer der Betriebsoptimierung).

### 3.1.3	Untergeordnetes MSR-System 1: Holzkessel

Das untergeordnete MSR-System des Holzkessels hat folgende Funktionen zu erfüllen:

–	Glutbettunterhaltsbetrieb bzw. automatische Zündung

–	Regelung der Feuerungsleistung bei manuellem und automatischem Betrieb aufgrund der Sollwertvorgabe des übergeordneten MSR-Systems

–	Regelung der Kesselwassertemperatur bei lokalem Betrieb

–	Begrenzung der Feuerungsleistung aufgrund der Kesselwassertemperatur bei allen Betriebsarten

Wenn ein Partikelabscheider notwendig ist, ist dieser durch das untergeordnete MSR-System des Holzkessels zu steuern.

Die Sicherheit des Holzkessels, d. h. die Verhinderung des Überschreitens der maximal zulässigen Kesselwassertemperatur, ist durch das untergeordnete MSR-System des Holzkessels zu gewährleisten.

Wenn die SPS des Holzkessels auch die Forderungen an das übergeordnete MSR-System erfüllen kann (insbesondere auch die automatische Datenaufzeichnung), kann der gleichzeitige Einsatz als übergeordnetes und untergeordnetes MSR-System geprüft werden.

### 3.1.4	Untergeordnetes MSR-System 2: Öl-/Gaskessel

Das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels hat folgende Funktionen zu erfüllen:

–	Vorspülung, Zündung und Flammüberwachung

–	Regelung der Feuerungsleistung bei manuellem und automatischem Betrieb aufgrund der Sollwertvorgabe des übergeordneten MSR-Systems (stetig bei modulierendem Betrieb, in Stufen bei mehrstufigem Betrieb)

–	Regelung der Kesselwassertemperatur bei lokalem Betrieb

–	Begrenzung der Feuerungsleistung aufgrund der Kesselwassertemperatur bei allen Betriebsarten

Die Sicherheit des Öl-/Gaskessels, d. h. die Verhinderung des Überschreitens der maximal zulässigen Kesselwassertemperatur, ist durch das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels zu gewährleisten.

### 3.1.5	Gewählte Struktur der MSR-Ebenen

Für die MSR-Planung (insbesondere auch zur Schnittstellendefinition) ist ein Hauptverantwortlicher zu bezeichnen.

Die für das zu beschreibende Projekt gewählte Struktur der MSR-Ebenen mit Verantwortlichkeiten ist mit Tabelle 29 zu beantworten.

| MSR-Ebene | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Bedienungsebene Abschnitt 3.1.1 | Werden die Forderungen für Service und Notbetrieb eingehalten?  Ja (zwingend für Standard-Schaltung)  Nein |
|  | Wie erfolgt die Betriebswahl?  Schalter in einem konventionellem Bedienungstableau  Eingabe über eine SPS, eine genügend komfortable Bedienung ist gewährleistet  Eingabe über den Leitrechner des Leitsystems |
|  | Von wo aus kann die Anlage kontrolliert und bedient werden?  Nur in der Heizzentrale  In der Heizzentrale und via Modem  In der Heizzentrale und über das Internet |
| Übergeordnetes MSR-System Abschnitt 3.1.2 | Wie wird das übergeordnete MSR-System realisiert?  Einzelregler als übergeordnetes MSR-System  Nutzung der SPS des Holzkessels als übergeordnetes MSR-System  Eigenes übergeordnetes MSR-System |
|  | Verbindung übergeordnetes/untergeordnete MSR-Systeme mittels Standardschnittstelle [9]?  Ja  Nein |
|  | Wie erfolgt die automatische Datenaufzeichnung?  Datenlogger während der Betriebsoptimierung, eine Schnittstelle ist vorgesehen  Interne Datenaufzeichnung im übergeordneten MSR-System |
| Untergeordnetes MSR-System 1: Holzkessel Abschnitt 3.1.3 | Welche Stellung/Aufgaben hat die SPS des Holzkessels?  Sie wird gleichzeitig als übergeordnetes und untergeordnetes MSR-System eingesetzt  Sie ist dem übergeordneten MSR-System untergeordnet |
| Untergeordnetes MSR-System 2: Öl-/Gaskessel Abschnitt 3.1.4 | Welche Stellung/Aufgaben hat das MSR-System des Öl-/Gaskessels?  Es ist dem übergeordneten MSR-System untergeordnet |
| Verantwortlichkeiten | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausschreibungsplanung geregelt?  Spezifikation aller MSR-Ebenen durch den Hauptplaner  Spezifikation aller MSR-Ebenen durch den Hauptplaner unter Beizug von MSR-Spezialisten |
|  | Wie sind die Verantwortlichkeiten (insbesondere auch Schnittstellendefinitionen) auf Stufe Ausführung und Abnahme geregelt?  Gesamtplanung aller MSR-Ebenen durch den Hauptplaner  Gesamtplanung aller MSR-Ebenen durch Holzkessel-Lieferanten  Gesamtplanung aller MSR-Ebenen durch den Lieferanten des übergeordneten MSR-Systems  Planung jeder MSR-Ebene durch den jeweiligen Lieferanten (bei Standard-Schaltung nicht zulässig, da ausdrücklich ein Hauptverantwortlicher für die MSR-Planung verlangt wird) |

Tabelle 29: Fragen und Antworten zur gewählten Struktur der MSR-Ebenen und zu den Verantwortlichkeiten

## 3.2	Prinzipschema und Auslegung

### 3.2.1	Hydraulische Schaltung

Die Hydraulische Schaltung hat Abbildung 30 zu entsprechen. Folgende Forderungen müssen erfüllt sein:

–	Die Schaltung ist durch den Bypass tatsächlich druckdifferenzarm zu machen, d. h. möglichst kurzer Bypass und Rohrdurchmesser Bypass = Rohrdurchmesser Hauptvorlauf

–	Die Zusammenschaltung von Holzkessel, Öl/Gaskessel, Bypass, druckdifferenzarme Schnittstelle und Vorregelung muss tatsächlich druckdiffernzarm sein (kurze Leitungen, grosse Rohrdurchmesser)

–	Beim Fühler für die Hauptvorlauftemperatur ist für einwandfreie Durchmischung zu sorgen (evtl. statischen Mischer einbauen)

Die Anlage gilt auch als Standard-Schaltung, wenn

–	eine Pumpe durch zwei oder mehr parallel oder seriell geschaltete Pumpen realisiert wird,

–	die Vorregelung der Fernleitung durch zwei parallel geschaltete Regelventile oder mit einer separaten Sommer-Gruppe realisiert wird,

–	Abgaswärmetauscher eingebunden werden.

### 3.2.2	Hydraulische und regelungstechnische Auslegung

Die hydraulische und regelungstechnische Auslegung hat entsprechend den Regeln der Technik zu erfolgen. Die Forderungen gemäss Q-Leitfaden [1] bzw. Planungshandbuch [4] sind zu erfüllen, insbesondere:

–	Rücklaufhochhaltung für beide Kessel und Vorregelung: Ventilautorität  0,5

–	Auslege-Temperaturdifferenz über dem Holzkessel  15 K; kleinere Temperaturdifferenz notwendig, wenn minimal zulässige Rücklauftemperatur hoch (z. B. bei Rinde, Landschaftspflegeholz); kann zur Reduktion des Pumpenstromverbrauchs erhöht werden, wenn sichergestellt ist, dass dadurch keine regelungstechnischen Probleme auftreten (z. B. Schwingen der Kesselleistung infolge Temperaturschichtung)

–	Die Kesseleintrittstemperatur soll mindestens 5 K höher sein als die minimal zulässige Rücklauftemperatur (Rücklaufhochhaltung)

Wenn beim Öl-/Gaskessel keine Rücklaufhochhaltung notwendig ist, kann das Dreiwegeventil durch eine dichtschliessende Motorklappe ersetzt werden.

Die hydraulische und regelungstechnische Auslegung ist entsprechend Tabelle 31 darzulegen und zu dokumentieren.

Es ist eine maximal zulässige Hauptrücklauftemperatur T343 festzulegen.

Wenn die Temperaturdifferenz zwischen Kessel-Austrittstemperatur und Kessel-Eintrittstemperatur um mehr als 10 K kleiner ist als die Temperaturdifferenz zwischen Kessel-Austrittstemperatur und maximal zulässiger Hauptrücklauftemperatur T343, kann ein Bypass im Kesselkreis D311/D321 vorgesehen werden (zur Tiefhaltung der Kesselwassertemperaturen möglicherweise nicht erwünscht).

Wichtig: Damit die Kessel die Leistung immer abgeben können, muss sichergestellt sein, dass die Hauptrücklauftemperatur T343 in keinem Betriebsfall über den Auslegewert ansteigen kann (Rücklauftemperaturbegrenzungen bei allen Verbrauchern vorschreiben!).

Hydraulisch und regelungstechnisch ist diese Schaltung anspruchsvoll. Letztendlich muss der Hauptplaner entscheiden, ob die vorliegende Schaltung WE3 ohne Speicher realisierbar ist, oder ob die nächste Schaltung WE4 mit Speicher notwendig ist. Für die Schaltung WE3 sollten folgende Forderungen erfüllt sein:

–	Keine allzu grossen Lastspitzen und keine überdimensionierten Kessel

–	Relativ stabile Hauptregelgrösse (Hauptvorlauftemperatur), d. h. keine abrupt mit grosser Leistung auftretenden Störgrössen und eine stabil eingestellte Vorregelung

–	Es muss ein genügend grosser Abstand zwischen dem Sollwert der Hauptvorlauftemperatur und der Begrenzung der Kesselwassertemperatur des Holzkessels möglich sein, damit ein «floaten» der Kessel ohne Begrenzung der Holzkesselleistung möglich ist (siehe Abschnitt 3.3.9)

–	Brauchbare Freigabe- und Sperrkriterien für die Folgeschaltung Holzkessel – Öl-/Gaskessel, um ein häufiges Zu- und Wegschalten erfolgreich verhindern zu können

Abbildung 30: Prinzipschema bivalente Holzheizungsanlage ohne Speicher. Sicherheitsorgane und Expansionsanlage sind entsprechend den länderspezifischen Vorschriften auszuführen.

| ##### Hydraulische und regelungstechnische Auslegung | Einheit | Beispiel |  |  | Bez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeleistungsbedarf der Gesamtanlage |  |  |  |  |  |
| Druckdifferenzarme Schnittstelle | kW | 80 |  |  |  |
| Druckdifferenzbehaftete Schnittstelle (Fernleitung inkl. Verluste) | kW | 620 |  |  |  |
| Gesamtanlage | kW | 700 |  |  |  |
| Garantierte Temperatur-Grenzwerte |  |  |  |  |  |
| Hauptvorlauftemperatur | °C | 85 |  |  | T342 |
| Maximal zulässige Hauptrücklauftemperatur | °C | 55 |  |  | T343 |
| Minimal zulässige Holzkessel-Eintrittstemperatur (Rücklaufhochhaltung) | °C | 60 |  |  | T311 |
| Maximale Kesselwassertemperatur Holzkessel (Begrenzungsregler) | °C | 90 |  |  | T313 |
| Max. zul. Kesselwassertemperatur Holzkessel (Sicherheitswächter) | °C | 110 |  |  | T313 |
| Minimal zulässige Öl-/Gaskessel-Eintrittstemp. (Rücklaufhochhaltung) | °C | 60 |  |  | T321 |
| Maximale Kesselwassertemperatur Öl-/Gaskessel (Begrenzungsregler) | °C | 90 |  |  | T323 |
| Max. zul. Kesselwassertemperatur Öl-/Gaskessel (Sicherheitswächter) | °C | 110 |  |  | T323 |
| Kesselkreis Holzkessel |  |  |  |  |  |
| Max. Kesselleistung) | kW | 500 |  |  | K311 |
| Min. Kesselleistung | kW | 150 |  |  | K311 |
| Kessel-Austrittstemperatur | °C | 85 |  |  | T312/T313 |
| Förderstrom Kesselpumpe | m3/h | 28,7 |  |  | P311 |
| Förderhöhe Kesselpumpe | m | 3 |  |  | P311 |
| Resultierende Kessel-Eintrittstemperatur | °C | 70 |  |  | T311 |
| Resultierender Durchfluss Regelventil Kesselkreis | m3/h | 28,7 |  |  | V311 |
| Resultierender Durchfluss Bypass | m3/h | 0 |  |  | D311 |
| Druckabfall Regelventil | kPa | 10 |  |  | V311 |
| Druckabfall mengenvariable Strecke | kPa | 8 |  |  |  |
| Resultierende Ventilautorität | – | 0,56 |  |  | V311 |
| Kesselkreis Öl-/Gaskessel |  |  |  |  |  |
| Max. Kesselleistung | kW | 700 |  |  | K321 |
| Min. Kesselleistung | kW | 280 |  |  | K321 |
| Kessel-Austrittstemperatur | °C | 85 |  |  | T322/T323 |
| Förderstrom Kesselpumpe | m3/h | 40,1 |  |  | P321 |
| Förderhöhe Kesselpumpe | m | 3 |  |  | P321 |
| Resultierende Kessel-Eintrittstemperatur | °C | 70 |  |  | T321 |
| Resultierender Durchfluss Regelventil Kesselkreis | m3/h | 40,1 |  |  | V321 |
| Resultierender Durchfluss Bypass | m3/h | 0 |  |  | D321 |
| Druckabfall Regelventil | kPa | 10 |  |  | V321 |
| Druckabfall mengenvariable Strecke | kPa | 8 |  |  |  |
| Resultierende Ventilautorität | – | 0,56 |  |  | V321 |
| Auslegung Vorregelung und Fernleitungspumpe in Kapitel 9! |  |  |  |  |  |

Tabelle 31: Hydraulische und regelungstechnische Auslegung. Zur Tiefhaltung der Kesselwassertemperaturen ist es sinnvoll, die Temperaturdifferenz über den Kesseln tief zu halten; deshalb wurde im Beispiel auf die Bypässe D311/D321 verzichtet. Die Auslegedaten der auszuführenden Anlage sind entsprechend dem Beispiel einzutragen (die Beispielzahlen sind zu löschen).

## 3.3	Funktionsbeschreibung

### 3.3.1	Regelschema

Die Steuerung und Regelung der Anlage soll entsprechend Abbildung 32 erfolgen.

### 3.3.2	Betriebsarten

Folgende Betriebsarten sind vorzusehen:

 Aus: Die gesamte Wärmeerzeugungsanlage ist ausser Betrieb, mit Ausnahme der durchgehenden Betriebe (Expansionsautomat usw.)

 Manuell: Sollwert Feuerungsleistung sowohl für den Holzkessel wie für den Öl-/Gaskessel «manuell» als Festwerte am übergeordneten MSR-System einstellbar; diese Betriebsart ist nicht zwingend vorgeschrieben

 Lokal: Die internen Leistungsregler der untergeordneten MSR-Systeme des Holzkessels bzw. des Öl-/Gaskessels sind aktiviert (das übergeordnete MSR-System kann ausser Betrieb oder defekt sein)

 Automatisch: Der Sollwert der Feuerungsleistung wird sowohl für den Holzkessel wie für den Öl-/Gaskessel durch das übergeordnete MSR-System in Abhängigkeit der Hauptvorlauftemperatur (= Hauptregelgrösse) als Sequenz vorgegeben

 Weitere Betriebsarten: Speziell für den Schwachlastbetrieb (Übergangszeit, Sommer) können noch weitere Betriebsarten notwendig sein (z. B. konventionelle Umschaltung «Sommer/Winter», Schwachlastbetrieb mit «Öl-/Gaskessel allein» usw.).

### 3.3.3	Steuerung

Die Steuerung zur Vorgabe, Begrenzung, Witterungsführung und Zeitprogrammsteuerung der Sollwerte sowie zur Freigabe und Sperrung von Kessel, Pumpen usw. ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Mit einer Witterungsführung kann die Aussentemperatur über einen Witterungsfühler auf der Nordseite des Gebäudes erfasst werden, und die Aussentemperatur kann dann einerseits als Momentanwert und andererseits als 24-h-Mittelwert zur Führung der Sollwerte und Freigabekriterien verwendet werden. Berechnung des 24-Stunden-Mittelwertes beispielsweise laufend über ein Fenster der letzten 24 Stunden und Neuberechnung alle 15 Minuten.

Mit einer Zeitprogrammsteuerung können Zeitprogrammebenen für unterschiedliche Funktionen programmiert werden.

### 3.3.4	Regelung Kesselkreis Holzkessel

Die Regelung des Kesselkreises für den Holzkessel ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Bei Betriebsart «automatisch» hat bei Unterschreitung des Grenzwertes der Kesseleintrittstemperatur die Regelung auf diesen Grenzwert zu erfolgen (= Rücklaufhochhaltung).

Bei Betriebsart «manuell» soll ebenfalls eine Rücklaufhochhaltung erfolgen.

Bei der Betriebsart «lokal» soll die Rücklaufhochhaltung weiter in Betrieb sein, falls das übergeordnete MSR-System noch funktioniert (was bei einem Notbetrieb möglicherweise nicht mehr der Fall ist).

Abbildung 32: Regelschema Standard-Schaltung bivalente Holzheizungsanlage ohne Speicher. Die Minimal-Vorrangschalter schalten das tiefste Eingangssignal auf den Ausgang. Zahlenwerte sind als Beispiel zu verstehen. Sicherheitsfunktionen sind nicht eingezeichnet; diese sind über die untergeordneten MSR-Systeme der Kessel zu realisieren.

### 3.3.5	Regelung Kesselkreis Öl-/Gaskessel

Die Regelung des Kesselkreises für den Öl-/Gaskessel ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Bei Betriebsart «automatisch» hat bei Unterschreitung des Grenzwertes der Kesseleintrittstemperatur die Regelung auf diesen Grenzwert zu erfolgen (= Rücklaufhochhaltung).

Bei Betriebsart «manuell» soll ebenfalls eine Rücklaufhochhaltung erfolgen.

Bei der Betriebsart «lokal» soll die Rücklaufhochhaltung weiter in Betrieb sein, falls das übergeordnete MSR-System noch funktioniert (was bei einem Notbetrieb möglicherweise nicht mehr der Fall ist).

Wenn beim Öl-/Gaskessel keine Rücklaufhochhaltung notwendig ist, entfällt diese Funktion.

### 3.3.6	Regelung Hauptvorlauftemperatur

Die Regelung der Hauptvorlauftemperatur ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Die Hauptvorlauftemperatur ist durch Verstellen der Sollwerte der Feuerungsleistung (= Stellgrössen) für den Holzkessel und den Öl-/Gaskessel in Sequenz auf einen Festwert zu regeln.

Wichtig: Die Feuerungsleistungen der Kessel werden über die Hauptvorlauftemperatur, also die Mischtemperatur der beiden Kesselaustrittstemperaturen, geregelt. Es ist ein sorgfältiger hydraulischer Abgleich notwendig, und die Regler zur Begrenzung der Kesselwassertemperaturen sind 5...15 K über den Sollwert der Hauptvorlauftemperatur einzustellen.

### 3.3.7	Regelung Feuerungsleistung Holzkessel

Die Regelung der Feuerungsleistung erfolgt über das untergeordnete MSR-System des Holzkessels.

Die Holzfeuerung soll mit einer automatischen Zündung ausgerüstet sein. Ist dies nach dem Stand der Technik nicht möglich oder nicht sinnvoll, kann mit Glutbettunterhaltsbetrieb gefahren werden. Grundsätzlich soll die Holzfeuerung immer auf der niedrigst möglichen Leistung betrieben werden, damit sie möglichst wenig ein- und ausgeschaltet werden muss.

Der Regler für die Hauptvorlauftemperatur des übergeordneten MSR-Systems gibt der Holzfeuerung den Sollwert der Feuerungsleistung vor. Mit Hilfe der Steuerung kann dann der Sollwert für die Feuerungsleistung noch zusätzlich geführt und begrenzt werden.

Der interne Regler für die Kesselwassertemperatur T313 des untergeordneten MSR-Systems hat folgende Funktionen:

–	Betriebsart «manuell» (nicht zwingend vorgeschrieben): Regelung der Feuerungsleistung auf einen am übergeordneten MSR-System eingestellten Festwert, d. h. keine Regelung der Hauptvorlauftemperatur T341, aber Begrenzung der Kesselwassertemperatur T313 (z. B. auf 95°C)

–	Betriebsart «lokal»: Regelung der Kesselwassertemperatur T313 auf einen am untergeordneten MSR-System eingestellten Festwert (z. B. 85°C), Begrenzung der Kesselwassertemperatur T313 auf einen höheren Festwert (z. B. auf 95°C)

–	Betriebsart «automatisch»: Begrenzung der Kesselwassertemperatur T313 (z. B. auf 95°C)

Im Leistungs-Regelbereich der Holzfeuerung von 30...100% soll die Regelung stetig erfolgen. Darunter muss im Zweipunktbetrieb geregelt werden. Die Umschaltung zwischen AUS (bzw. Glutbettunterhalt) und stetiger Regelung erfolgt über das jeweils aktive MSR-System. Falls der Holzkesselhersteller dies so wünscht, kann die Umschaltung auch immer über den Holzkessel erfolgen.

Eine Empfehlung für Standard-Schnittstellen zwischen dem übergeordneten MSR-System und dem Holzkessel sowie eine Liste der Regelgeräte- und Holzkesselhersteller, die diese Schnittstellen anbieten, sind vom Internet herunterladbar [9].

Wichtig: Die Sicherheit des Holzkessels, d. h. die Verhinderung des Überschreitens der maximal zulässigen Kesselwassertemperatur, ist durch das untergeordnete MSR-System des Holzkessels noch zusätzlich zu gewährleisten.

### 3.3.8	Regelung Feuerungsleistung Öl-/Gaskessel

Die Regelung der Feuerungsleistung erfolgt über das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels.

Die Regelung der Feuerungsleistung soll stetig (bei modulierendem Betrieb) oder in Stufen (bei mehrstufigem Betrieb) erfolgen. Grundsätzlich soll der Öl-/Gaskessel immer auf der niedrigst möglichen Leistung betrieben werden, und er soll erst freigegeben werden, wenn der Holzkessel bei Volllast die Leistung bereits seit längerer Zeit nicht mehr bringen kann.

Der Regler für die Hauptvorlauftemperatur des übergeordneten MSR-Systems gibt dem Öl-/Gaskessel den Sollwert der Feuerungsleistung in Sequenz zum Holzkessel vor.

Der interne Regler für die Kesselwassertemperatur T323 des untergeordneten MSR-Systems hat folgende Funktionen:

–	Betriebsart «manuell» (nicht zwingend vorgeschrieben): Regelung der Feuerungsleistung auf einen am übergeordneten MSR-System eingestellten Festwert, d. h. keine Regelung der Hauptvorlauftemperatur T341, aber Begrenzung der Kesselwassertemperatur T323 (z. B. auf 90°C)

–	Betriebsart «lokal»: Regelung der Kesselwassertemperatur T323 auf einen am untergeordneten MSR-System eingestellten Festwert (z. B. 90°C)

–	Betriebsart «automatisch»: Begrenzung der Kesselwassertemperatur T323 (z. B. auf 90°C)

Wichtig: Die Sicherheit des Öl-/Gaskessels, d. h. die Verhinderung des Überschreitens der maximal zulässigen Kesselwassertemperatur, ist durch das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels noch zusätzlich zu gewährleisten.

### 3.3.9	Folgeschaltung Holzkessel – Öl-/Gaskessel

Die Folgeschaltung Holzkessel – Öl-/Gaskessel ist durch das übergeordnete MSR-System zu realisieren.

Der Sequenzregler für die Feuerungsleistung der beiden Kessel ist so auszulegen und durch geeignete Freigabe- und Sperrkriterien zu ergänzen, dass ein zu häufiges Zuschalten des Öl-/Gaskessels sicher verhindert wird.

Beispiele für Freigabe- und Sperrkriterien für den Öl-/Gaskessel sind:

–	Freigabe, wenn bestimmte minimale Aussentemperatur UND Sollwert der Feuerungsleistung Holzkessel eine bestimmte Zeit auf 100%

–	Sperrung (Rückschaltung), wenn Sollwert der Feuerungsleistung Holzkessel eine bestimmte Zeit wieder auf 90%

Wenn der Holzkessel auf Störung geht, muss der Öl-/Gaskessel automatisch freigegeben werden.

Der jeweils nicht in Betrieb stehende Kessel muss gegen die übrige Anlage hydraulisch vollständig abgetrennt sein  (keine Fehlzirkulationen durch Nachlaufzeiten, falsch gestellte Dreiwegeventile, Kurzschlüsse über Sicherheitsleitungen usw.)

Bemerkung: Beim Zuschalten hat Kessel 2 den vollen Volumenstrom bei Minimalleistung und damit eine kleinere Temperaturdifferenz zwischen Eintritt und Austritt als bei Volllast. Diese Abweichung bewirkt ein «Floaten» der Kesselwassertemperaturen: Die Temperatur von Kessel 1 (Volllast) ist höher und diejenige von Kessel 2 (Teillast) tiefer als die Hauptvorlauftemperatur. Dies ist bei der Auslegung zu berücksichtigen, damit die Begrenzung der Kesselwassertemperatur von Kessel 1 genügend hoch eingestellt werden kann.

Es ist zulässig beim Öl-/Gaskessel auf das Dreiwegeventil zu regeln, wenn dadurch die Regelgüte verbessert werden kann:

–	Stellgrösse Öl-/Gaskessel = Sollwert der Feuerungsleistung (wie gehabt), aber zusätzliche Austrittstemperaturregelung beim Öl-/Gaskessel

–	Stellgrösse Öl-/Gaskessel = Hub des Dreiwegeventils im Kesselkreis (anstelle des Sollwertes der Feuerungsleistung); Kesselwassertemperatur durch das untergeordnete MSR-System des Öl-/Gaskessels geregelt

–	Es ist anzugeben, wo der Messort der Hauptregelgrösse ist (T341 oder T342? Maximalvorrang bei T344?)

### 3.3.10	Gewähltes Regelkonzept

Das für das zu beschreibende Projekt geltende Konzept, wie die Regelung der Kesselkreise, der Hauptvorlauftemperatur und der Feuerungsleistungen zu erfolgen hat, ist in Tabelle 33 zu definieren.

| Betriebsart | Regelung Kesselkreise: - Holzkessel - Öl-/Gaskessel | Regelung Hauptvorlauftemperatur (= Hauptregelgrösse) | Regelung Feuerungsleistungen - Holzkessel - Öl-/Gaskessel |
| --- | --- | --- | --- |
| Aus | Ausser Betrieb |  |  |
| Manuell  Nicht vorgesehen |  Rücklaufhochhaltungen T311/T321 durch übergeordnetes MSR-System  Begrenzung Kesselwassertemperaturen T313/T323 durch untergeordnete MSR-Systeme |  Regelung Hauptvorlauftemperatur T341 ausser Betrieb |  Sollwerte der beiden Feuerungsleistungen als Festwerte am übergeordneten MSR-System einstellbar |
| Lokal |  Regelung Kesselwassertemperaturen T313/T323 durch untergeordnete MSR-Systeme |  Regelung Hauptvorlauftemperatur T341 ausser Betrieb |  Interne Leistungsregler der untergeordneten MSR-Systeme aktiviert |
| Automatisch Sommerbetrieb?  Ja mit Holzkessel  Ja mit Öl/Gaskessel  Nein |  Rücklaufhochhaltungen T311/T321 durch übergeordnetes MSR-System  Begrenzung Kesselwassertemperaturen T313/T323 durch untergeordnete MSR-Systeme |  Regelung Hauptvorlauftemperatur T341 durch übergeordnetes MSR-System in Sequenz Holzkessel – Öl-/Gaskessel; Stellgrösse sind die Sollwerte der beiden Feuerungsleistungen Weitere zulässige Lösungen:  Zusätzliche Austrittstemperaturregelung beim Öl-/Gaskessel  Stellgrösse Öl-/Gaskessel = Hub Dreiwegeventil im Kesselkreis Messort Hauptvorlauftemperaur  bei T341  bei T342  Maximalvorrang bei T344 |  Regelung der beiden Feuerungsleistungen durch die untergeordneten MSR-Systeme; Sollwerte vom übergeordneten MSR-System in Sequenz Holzkessel – Öl-/Gaskessel |
| Zusammenfassung | Welche Betriebsarten sind insgesamt vorgesehen?  Aus  Manuell (für jeden Kessel)  Lokal (für jeden Kessel)  Automatischer Winterbetrieb mit Holzkessel und Öl-/Gaskessel  Automatischer Schwachlastbetrieb (Übergangszeit, Sommer) mit Holzkessel)  Automatischer Schwachlastbetrieb (Übergangszeit, Sommer) mit Öl-Gaskessel  Öl-/Gaskessel allein (z. B. Revison Holzkessel, Notbetrieb)  Andere: |  |  |

Tabelle 33: Fragen und Antworten zum gewählten Regelkonzept

## 3.4	Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung

Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, damit eine einwandfreie Betriebsoptimierung durchgeführt und der spätere reguläre Betrieb effizient überwacht werden kann. Die aufzuzeichnenden Messgrössen sind in Tabelle 34 anzukreuzen. Die mit «Standard» bezeichneten Messgrössen müssen in jedem Fall aufgezeichnet werden können; die Aufschaltung der restlichen Messgrössen wird empfohlen. Die Mess-Genauigkeit hat den erhöhten Anforderungen eines Messsystems zu entsprechen.

Die Fragen und Antworten zur automatischen Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung in Tabelle 35 sind zu beantworten.

| #####  | ##### Standard | ##### Messstellen | Bez. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard | Aussentemperatur | T301 |
|  | Standard | Holzkessel-Eintrittstemperatur | T311 |
|  | Standard | Holzkessel-Austrittstemperatur | T312 |
|  |  | Kesselwassertemperatur Holzkessel (anderer Messort) | T313 |
|  | Standard | Öl-/Gaskessel-Eintrittstemperatur | T321 |
|  | Standard | Öl-/Gaskessel-Austrittstemperatur | T322 |
|  |  | Kesselwassertemperatur Öl-Gaskessel (anderer Messort) | T323 |
|  | Standard | Hauptvorlauftemperatur vor Bypass | T341 |
|  | Standard * | Hauptvorlauftemperatur nach Bypass | T342 |
|  | Standard | Hauptrücklauftemperatur vor Bypass | T343 |
|  | Standard * | Hauptrücklauftemperatur nach Bypass | T344 |
|  | Standard * | Rücklauftemperatur der druckdifferenzarmen Schnittstelle | T351 |
|  | Standard | Vorlauftemperatur der druckdifferenzbehafteten Schnittstelle | T361 |
|  | Standard * | Rücklauftemperatur der druckdifferenzbehafteten Schnittstelle | T362 |
|  | Standard | Wärmemenge/Leistung Wärmezähler Holzkessel ** | W311 |
|  |  | Wassermenge/Volumenstrom Wärmezähler Holzkessel ** | W311 |
|  | Standard | Öl-/Gaszähler, falls modulierender Öl-/Gaskessel *** | W321/W322 |
|  | Standard | Betriebsstunden Stufe 1/2, falls zweistufiger Öl-/Gaskessel | W321/W322 |
|  | Standard | Sollwert der Feuerungsleistung Holzkessel |  |
|  |  | Kesselinterner Sollwert der Feuerungsleistung (Rückmeldung Holzkessel) |  |
|  | Standard | Sollwert der Feuerungsleistung Öl-/Gaskessel |  |
|  |  | Kesselinterner Sollwert der Feuerungsleistung (Rückmeldung Öl-/Gaskessel) |  |
|  | Standard | Abgastemperatur Holzkessel |  |
|  |  | Feuerraumtemperatur Holzkessel |  |
|  | Standard * | Restsauerstoff Holzkessel |  |
|  |  | Messstellen Partikelabscheider; Bauart: |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| * Um den Aufwand für die Datenaufzeichnung zu reduzieren, wird für die Betriebsoptimierung eine Reduktion um diese Messstellen als zulässige Abweichung akzeptiert. ** Der Wärmezähler muss mit einer Schnittstelle zur Erfassung der Wärmemenge [kWh] bzw. Wassermenge [m³] ausgerüstet sein. Die graphische Darstellung muss hingegen als Leistung [kW] bzw. Volumenstrom [m³/h] erfolgen. *** Der Öl-/Gaszähler muss mit einer Schnittstelle zur Erfassung der Öl- bzw. Gasmenge [dm³ bzw. m³] ausgerüstet sein. Die graphische Darstellung muss hingegen als Volumenstrom [dm³/h bzw. m³/h] erfolgen. |  |  |  |

Tabelle 34: Messstellenliste zur automatischen Datenaufzeichnung. Wenn die Anlage als Standard-Schaltung gelten soll, müssen alle mit «Standard» bezeichneten Messgrössen aufgezeichnet werden können.

| Bereich | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Hardware | Wie erfolgt die automatische Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung?  Mit einem separaten Datenlogger  Mit der SPS des Holzkessels  Mit dem übergeordneten MSR-System |
|  | Wie geschieht das periodische Auslesen der Daten?  Auslesen der Daten vor Ort  Auslesen über AB-Telefonanschluss  Auslesen über ISDN-Telefonanschluss  Auslesen über das Internet |
| Datenaufzeichnung | Wie gross ist der Messintervall?  10 Sekunden (Empfehlung) ..... Sekunden |
|  | Wie gross ist der Aufzeichnungsintervall?  5 Minuten (Empfehlung) ..... Minuten |
|  | Wie erfolgt die Aufzeichnung der Analogwerte?  Als Mittelwert über den letzten Aufzeichnungsintervall (Empfehlung)  Als Momentanwert |
|  | Wie erfolgt die Aufzeichnung bei Zählern?  Als Summenwert über den letzten Aufzeichnungsintervall (Empfehlung)  Als aktueller Zählerstand (Achtung: wird oft aus Versehen auf null gestellt) |
|  | Wie erfolgt die Aufzeichnung von Laufzeiten?  Als Laufzeit während des letzten Aufzeichnungsintervalls (Empfehlung)  Als aktuelle Betriebsstundenzahl (Achtung: wird oft aus Versehen auf null gestellt) |
|  | Wie gross ist der Messwertspeicher?   30 Tage Aufzeichnungskapazität (Empfehlung) ..... Tage Aufzeichnungskapazität |
| Datenauswertung | Wie ist das Ausgabeformat zur Auswertung in EXCEL?  CSV-File mit Spalten = Messstellen, Zeilen = Zeitpunkt (Empfehlung)  Andere: |
|  | Wie erfolgt die graphische Darstellung?  Zusammengehörende Daten als Wochenübersicht (Empfehlung)  Zusammengehörende Daten als Tagesübersicht (Empfehlung)  Darstellung Wärme-, Öl-, Gas-, Betriebsstundenzähler als Leistung bzw. Volumenstrom (Forderung)  Andere: |
| Verantwortlichkeiten | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausschreibungsplanung geregelt?  Spezifikation der autom. Datenaufzeichnung durch den Hauptplaner  Spezifikation der autom. Datenaufzeichnung durch den Hauptplaner unter Beizug MSR-Spezialist |
|  | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausführung und Abnahme geregelt?  Planung der autom. Datenaufzeichnung durch den Hauptplaner  Planung der autom. Datenaufzeichnung durch Holzkessel-Lieferanten  Planung der autom. Datenaufzeichnung durch den Lieferanten des übergeordneten MSR-Systems |
|  | Wie sind die Verantwortlichkeiten während der Betriebsoptimierung geregelt?  Auslesen und Datenauswertung durch Hauptplaner  Auslesen durch Holzkessel-Lieferant, Datenauswertung durch Hauptplaner  Auslesen durch Lieferant übergeordnetes MSR-System, Datenauswertung durch Hauptplaner  Auslesen durch Betreiber, Datenauswertung durch Hauptplaner  Auslesen und Datenauswertung durch Betreiber |

Tabelle 35: Fragen und Antworten zur automatischen Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung

## 3.5	Zusatz zum Abnahmeprotokoll

Die Ausführungsphase wird durch die Abnahmeprüfung abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Zusatz zum Abnahmeprotokoll gemäss Tabelle 37 zu erstellen.

Die Fragen in Tabelle 36 sind schon zu Beginn in der Ausschreibungsphase zu beantworten. Der Zusatz zum Abnahmeprotokoll gemäss Tabelle 37 muss erst am Ende der Ausführungsphase ausgefüllt werden. Es wird jedoch empfohlen, diese Tabellen bereits während der Ausschreibungs- und Ausführungsphase zur provisorischen Festlegung der Planungswerte zu verwenden; nur so wird die Funktionsweise der Anlage klar erkennbar.

Wer erstellt den Zusatz zum Abnahmeprotokoll?  Hauptplaner  Holzkessel-Lieferant  Lieferant des übergeordneten MSR-Systems

Tabelle 36: Fragen und Antworten zum Zusatz zum Abnahmeprotokoll

| Beschreibung |  | Einheit | Beispiel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Übergeordnetes MSR-System Verbindung übergeordnetes/untergeordnete MSR-Systeme mittels Standardschnittstelle [9]?  Ja  Nein |  |  |  |  |  |  |
|  Rücklaufhochhaltung |  |  |  |  |  |  |
| Grenzwert Kesseleintrittstemperatur Holzkessel |  | °C | 60 |  |  |  |
| Grenzwert Kesseleintrittstemperatur Öl-/Gaskessel |  | °C | 60 |  |  |  |
|  Regelung Hauptvorlauftemperatur Wer gibt AUS (bzw. Glutbettunterhalt) und stetige Regelung vor?  das jeweils aktive Regelsystem  immer der Holzkessel |  |  |  |  |  |  |
| Sollwert Hauptvorlauftemperatur |  | °C | 85 |  |  |  |
| Stetige Regelung in Sequenz | P-Band für Sequenz 1 (Holzkessel) | % | 200 |  |  |  |
|  | Nachstellzeit für Sequenz 1 (Holzkessel) | Min. | 20 |  |  |  |
|  | P-Band für Sequenz 2 (Öl-/Gaskessel) | % | 200 |  |  |  |
|  | Nachstellzeit für Sequenz 2 (Öl-/Gaskessel) | Min. | 20 |  |  |  |
| Zweipunkt-Regler in der Sequenz | Holzkessel stetige Regelung bei Sollwert Feuerungsleist. | % | 35 |  |  |  |
|  | Holzkessel AUS/Glutbett bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 25 |  |  |  |
|  | Öl-/Gaskessel Stufe 1 EIN bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 45 |  |  |  |
|  | Öl-/Gaskessel Stufe 1 AUS bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 35 |  |  |  |
|  | Öl-/Gaskessel Stufe 2 EIN bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 75 |  |  |  |
|  | Öl-/Gaskessel Stufe 2 AUS bei Sollwert Feuerungsleistung | % | 65 |  |  |  |
|  Folgeschaltung Holzkessel – Öl-/Gaskessel (ggf. abändern) |  |  |  |  |  |  |
| Freigabekriterium: Aussentemperatur |  | °C |  0 |  |  |  |
| UND (Sollwert Feuerungsleistung Holzkessel |  | % | 100 |  |  |  |
| UND Verzögerungszeit) |  | Min. | 30 |  |  |  |
| Sperrkriterium: Sollwert Feuerungsleistung Holzkessel |  | % | 90 |  |  |  |
| UND Verzögerungszeit |  | Min. | 10 |  |  |  |
| Holzkessel |  |  |  |  |  |  |
|  Einstellung Heizleistung |  |  |  |  |  |  |
| Eingestellte mininmale Heizleistung mit dem Referenzbrennstoff |  | kW | 150 |  |  |  |
| Eingestellte maximale Heizleistung mit dem Referenzbrennstoff |  | kW | 500 |  |  |  |
|  Untergeordnetes MSR-System 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sollwert Kesselwassertemperatur bei Betriebsart «lokal» |  | °C | 85 |  |  |  |
| Begrenzung Kesselwassertemperatur |  | °C | 95 |  |  |  |
| Sicherheitsabschaltung bei Kesselwassertemperatur |  | °C | 110 |  |  |  |
| Öl-/Gaskessel |  |  |  |  |  |  |
|  Einstellung Heizleistung |  |  |  |  |  |  |
| Eingestellte mininmale Heizleistung |  | kW | 280 |  |  |  |
| Eingestellte maximale Heizleistung  Stufe 1+2  modulierend |  | kW | 700 |  |  |  |
|  Untergeordnetes MSR-System 2 |  |  |  |  |  |  |
| Begrenzung Kesselwassertemperatur |  | °C | 90 |  |  |  |
| Sicherheitsabschaltung bei Kesselwassertemperatur |  | °C | 110 |  |  |  |

Tabelle 37: Zusatz zum Abnahmeprotokoll – Einstellwerte; Beispielzahlen sind zu löschen

# 9.	Wärmenetz (wenn vorhanden)

## 9.1	Wärmeabnehmer

Zu den Wärmeabnehmern sind die Fragen in Tabelle 38 zu beantworten.

| Beschreibung | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Druckdifferenzbehaftete Anschlüsse an der Fernleitung Kapitel 12 | Wie werden die druckdifferenzbehafteten Anschlüsse an der Fernleitung geregelt?  Einzelregler  SPS des übergeordneten MSR-Systems der Wärmeerzeugung  SPS des/der Holzkessel(s), die als übergeordnetes MSR-System der Wärmeerzeugung genutzt wird  Kleinleitsystem  Gebäudeleitsystem Werden Druckdifferenzregler eingebaut?  Nein  Ja, Druckdifferenzregeler zwischen Vor- und Rücklauf  Ja, Kombiventile |
| Verantwortlichkeiten nach Phasen und Abnehmer | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausschreibungsplanung geregelt?  Spezifikation aller Abnehmer durch den Hauptplaner Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausführung und Abnahme geregelt?  Gesamtplanung aller Abnehmer durch den Hauptplaner  Gesamtlanung aller Abnehmer durch den Hauptlieferanten der MSR-Systeme  Planung jedes Abnehmers durch den jeweiligen Lieferanten |

Tabelle 38: Fragen und Antworten zu den Wärmeabnehmern

## 9.2	Fernleitung

Zur Fernleitung sind die Fragen in Tabelle 39 zu beantworten.

| Beschreibung | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Fernleitungssystem | Welches Rohrsystem?  Starre Kunststoffmantelrohre, Innenrohr Stahl  Flexible Kunststoffmantelrohre, Innenrohr Stahl  Flexible Kunststoffmantelrohre, Innenrohr Kunststoff  Flexible Kunststoffmantelrohre, Doppel-Innenrohr Stahl  Flexible Kunststoffmantelrohre, Doppel-Innenrohr Kunststoff  Flexible Stahlmantelrohre, Innenrohr Stahl  Andere: Welches Überwachungs- und Fehlerortungssystem?  Widerstandsverfahren  Impulslaufzeitverfahren  Andere: Wie werden die Leitungsanschlüsse ausgeführt?  Formstücke  Anbohren Wie werden die Rohre verlegt?  Thermisch nicht vorgespannt  Thermisch vorgespannt |
| Ausmass | Trassenlänge total Trm Länge der für die Rohrnetzberechnung massgebenden ungünstigsten Stammleitung Trm Länge der für die Rohrnetzberechnung massgebenden ungünstigsten Zweigleitung Trm Länge des für die Rohrnetzberechnung massgebenden ungünstigsten Hausanschlusses Trm Massgebende Rohrlänge = 2 x (Stammleitung + Zweigleitung + Hausanschluss) m |
| Rohrnetzberechnung | Wie erfolgte die Rohrnetzberechnung? Methode (z. B. Software) – zugrunde gelegte Heizwassertemperatur °C – zugrunde gelegte Rohrrauhigkeit mm Maximale Strömungsgeschwindigkeit bei DN ........... m/s Druckabfall massgebende Stammleitung + Zweigleitung + Hausanschluss kPa Spezifischer Druckabfall Fernleitung = Druckabfall / massgebende Rohrlänge Pa/m Druckabfall ungünstigster Wärmeabnehmer kPa Druckabfall Rest (Vorregelung usw.) kPa Notwendige Förderhöhe der Fernleitungspumpe m Nenndruck des Wärmenetzes bar |
| Verantwortlichkeiten | Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausschreibungsplanung geregelt?  Spezifikation der Fernleitung durch den Hauptplaner  Andere: Wie sind die Verantwortlichkeiten auf Stufe Ausführung und Abnahme geregelt?  Gesamtplanung der Fernleitung durch den Hauptplaner  Andere: |

Tabelle 39: Fragen und Antworten zur Fernleitung

## 9.3	Vorregelung, Fernleitungspumpe, Druckdifferenzregelung

Die Vorregelung der Fernleitung soll witterungsgeführt und zeitprogrammgesteuert durch das übergeordnete MSR-System erfolgen. Die Vorregelung kann mit einem oder mit zwei Regelventilen realisiert werden (siehe Planungshandbuch [4]).

Eine Vorregelung ist nicht erforderlich, wenn das Wärmenetz immer auf dem Temperaturniveau der Wärmeerzeugung gefahren werden muss.

Bei ausgedehnten Wärmenetzen können auch mehrere Fernleitungspumpen eingesetzt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

–	Parallelschaltung zweier Pumpen, wenn jeweils nur eine Pumpe in Betrieb ist (d. h. zweite Pumpe wird als Reserve-Pumpe gebraucht)

–	Parallelschaltung mehrerer Pumpen, wenn mehrere Pumpen zur Erreichung des geforderten Förderstromes günstiger sind (Wirkungsgrad, Kosten)

–	Serienschaltung mehrerer Pumpen, wenn mehrere Pumpen zur Erreichung der geforderten Förderhöhe günstiger sind (Wirkungsgrad, Kosten)

Auslegung der Fernleitungspumpe entsprechend Tabelle 40.

Die Fernleitungspumpe ist mit einer Druckdifferenzregelung auszurüsten. Der/die Messort(e) der Druckdifferenzregelung sind so zu wählen, dass die Druckdifferenzschwankung im Netz nur so gross ist, dass in jedem Betriebspunkt ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist (siehe Planungshandbuch [4]).

Zum gewählten Konzept von Vorregelung und Druckdifferenzregelung der Fernleitung sind die Fragen in  Tabelle 41 zu beantworten.

| ##### Hydraulische und regelungstechnische Auslegung | Einheit | Beispiel |  |  | Bez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantierte Temperatur-Grenzwerte |  |  |  |  |  |
| Maximale Fernleitungs-Vorlauftemperatur | °C | 85 |  |  | T*61 |
| Maximal zulässige Fernleitungs-Rücklauftemperatur | °C | 55 |  |  | T*62 |
| Vorregelung und Fernleitungspumpe |  |  |  |  |  |
| Wärmeleistung Fernleitung | kW | 1000 |  |  |  |
| Förderstrom Fernleitungspumpe | m3/h | 28,7 |  |  | P*61 |
| Förderhöhe Fernleitungspumpe | m | 25 |  |  | P*61 |
| Durchfluss Regelventil Vorregelung Fernleitung | m3/h | 28,7 |  |  | V*61 |
| Druckabfall Regelventil | kPa | 10 |  |  | V*61 |
| Druckabfall mengenvariable Strecke | kPa | 8 |  |  |  |
| Resultierende Ventilautorität | – | 0,56 |  |  | V*61 |
| * Nummer entsprechend der verwendeten Standard-Schaltung |  |  |  |  |  |

Tabelle 40: Auslegung Vorregelung und Fernleitungspumpe; Beispielzahlen sind zu löschen

| Baugruppe | Fragen und Antworten |
| --- | --- |
| Witterungsgeführte Vorregelung Fernleitung | Wie wird die Vorregelung realisiert?  Durch übergeordnetes MSR-System  Durch SPS des Holzkessels  Separater Einzelregler |
|  | Anzahl Regelventile?  1 Regelventil  2 Regelventile parallel |
| Fernleitungspumpe(n) | Anzahl und Betriebsart?  Eine Pumpe  Zwei Pumpen in Serie; Begründung: .....  Zwei Pumpen im Alternativbetrieb  Zwei Pumpen im Parallelbetrieb (nicht empfohlen!) |
|  | Bauart?  Spaltrohrpumpe(n)  In-Line-Pumpe(n)  Sockelpumpe(n) |
| Druckdifferenzregelung | Wie wird die Druckdifferenzregelung realisiert?  Konstantdruckregelung in Pumpe(n) eingebaut  Proportionaldruckregelung in Pumpe(n) eingebaut (sogenannte «negative» Pumpenkennlinie)  Durch übergeordnetes MSR-System  Durch SPS des Holzkessels  Separate(r) Einzelregler |
|  | Welches ist die Methode für die Druckdifferenzregelung?  Konstantdruck über der/den Pumpe(n)  Proportionaldruck über der/den Pumpe(n)  Konstantdruck zwischen Vorlauf und Rücklauf bei der/den Pumpe(n)  Konstantdruck an einem Messort im Netz; Messort: .....  Schlechtpunktregelung an ..... Messorten im Netz  Regelung auf Regelventilstellung des jeweils ungünstigsten Wärmeabnehmers |
|  | Art der Drehzahlverstellung?  In Pumpe(n) eingebaut  Separate(r) Frequenzumformer |

Tabelle 41: Beantwortung der Fragen zu Vorregelung Fernleitungspumpe und Druckdifferenzregelung

# 10.	Anlagespezifische Ergänzungen

Anlagespezifische Ergänzungen sollten wenn möglich in die vorliegende Beschreibung integriert werden; dies können beispielsweise sein:

–	Spezielle Betriebsarten

–	Angaben zur Zeitprogrammsteuerung

–	Angaben zur Alarmierung

–	Spezifikationen zu Schaltschränken, Steckverbindungen usw.

–	Anforderungen an Expansionsanlage, Fülleinrichtung, Heizwasserqualität usw.

–	Ortsspezifische Forderungen an die Sicherheitsfunktionen

Dazu steht Kapitel 10 zur Verfügung. Die Hierarchie der Kapiteleinteilung bleibt dem Anwender überlassen.